Утверждены приказом  ГБУ РС (Я)

«Государственная противопожарная служба

Республики Саха (Якутия)»

от «____»_________2016 г. №_______

Методические рекомендации

по проведению испытаний, техническому обслуживанию пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента в подразделениях противопожарной  службы

Республики Саха (Якутия)

г. Якутск 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содержание | 2 |
| 2. | 1. Общие положения | 5 |
| 3. | 2. Общие требования к пожарно-техническому, аварийно-спасательному оборудованию, снаряжению и инструменту | 6 |
| 4. | 3. Оборудование, средства спасения людей и материальных ценностей из зданий и сооружений | 7 |
| 5. | 3.1. Ручные пожарные лестницы | 7 |
| 6. | 3.2. Лестница пожарная трехколенная выдвижная | 8 |
| 7. | 3.3. Лестница штурмовая | 11 |
| 8. | 3.4. Лестница-палка | 12 |
| 9. | 3.5. Пояса пожарные и поясные карабины пожарные | 13 |
| 10. | 3.6. Спасательные веревки | 15 |
| 11. | 3.7. Устройства канатно-спусковые спасательные | 17 |
| 12. | 3.8. Рукава спасательные секционные | 20 |
| 13. | 3.9. Пневматические прыжковые спасательные устройства | 23 |
| 14. | 4. Немеханизированный инструмент и пожарный инвентарь | 25 |
| 15. | 4.1. Ломы пожарные | 26 |
| 16. | 4.2. Багры пожарные | 27 |
| 17. | 4.3. Зажимы для напорных рукавов | 28 |
| 18. | 4.4. Задержка рукавная | 29 |
| 19. | 4.5. Ключи для пожарной соединительной арматуры (К-80, К-150) | 30 |
| 20. | 4.6. Топоры | 31 |
| 21. | 4.7. Кувалды кузнечные, лопаты штыковые, пилы | 32 |
| 22. | 5. Механизированный инструмент, оборудование для вскрытия и разборки различных конструкций | 32 |
| 23. | 5.1. Резаки твердых материалов с бензопроводом | 33 |
| 24. | 5.2. Бензопилы | 34 |
| 25. | 6. Пневматический и гидравлический инструмент | 34 |
| 26. | 7. Электрозащитные средства | 36 |
| 27. | 8. Оборудование для подачи, забора и перекачивания жидкости | 39 |
| 28. | 8.1. Пожарные ручные стволы | 39 |
| 29. | 8.2. Пожарные лафетные стволы | 42 |
| 30. | 8.3. Генератор пены средней кратности | 44 |
| 31. | 8.4. Стволы воздушно-пенные | 46 |
| 32. | 8.5. Сетки всасывающие | 48 |
| 33. | 8.6. Рукавные водосборники | 50 |
| 34. | 8.7. Гидроэлеваторы | 52 |
| 35. | 8.8. Головки соединительные переходные | 56 |
| 36. | 8.9. Рукавные разветвления | 57 |
| 37. | 9. Пожарные рукава | 59 |
| 38. | 9.1. Техническое обслуживание всасывающих, напорно-всасывающих и напорных рукавов | 59 |
| 39. | 9.1.1. Отмачивание (оттаивание) | 59 |
| 40. | 9.1.2. Мойка | 60 |
| 41. | 9.1.3. Внешний осмотр | 60 |
|  | 9.2. Испытания всасывающих и напорно-всасывающих рукавов | 60 |
| 42. | 9.3. Испытание напорных рукавов | 61 |
| 43. | 9.4. Сушка всасывающих и напорно-всасывающих рукавов | 62 |
| 44. | 9.5. Сушка напорных рукавов | 63 |
| 45. | 9.6. Скатка и перекатка напорных рукавов | 64 |
| 46. | Приложение № 1 «Перечень организационных документов начальника караула отвечающего за пожарно-техническое, аварийно-спасательное оборудование, снаряжение и инструменты, в подразделении» | 65 |
| 47. | Приложение № 2 (образец) «АКТ №___ по испытанию пожарно-технического аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента» | 67 |
| 48. | Приложение № 3 (образец) «Журнал регистрации результатов испытаний пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования и снаряжения» и примерный образе «Содержание журнала регистрации результатов испытаний пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования и снаряжения» | 69 |
| 49. | Приложение № 4 (образец) «Журнал приема, учета работы и проведения технического обслуживания механизированного инструмента» | 71 |
| 50. | Приложение № 5 (образец) «Журнал приема, учета работы и проведения технического обслуживания гидравлического инструмента | 71 |
| 51. | Приложение № 6 (образец) «Инвентарная книга Пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента» | 72 |
| 52. | Приложение № 7 (образец) «Опись пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента» | 73 |
| 53. | Приложение № 8 «Цветовая маркировка пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента» | 74 |
| 54. | Приложение № 9 «Наглядные примеры мест и методов нанесения маркировки, инвентарных номеров, дат испытания на пожарно-техническое, аварийно-спасательное оборудование, снаряжения и инструмент» | 75 |
| 55. | Приложение № 10 (образец) «Примерный график испытания пожарно-технического, аварийно- спасательного оборудования и снаряжения» на одно подразделение ПЧ (МПЧ) | 78 |
| 56. | Приложение № 11 (образец) «График испытания пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования и снаряжения» общий на ОГПС. | 81 |
| 57. | Приложение № 12 (образец) «Формуляр на рукав пожарный напорный» | 83 |
| 58. | Приложение № 13 (образец) «Формуляр на рукав пожарный напорно-всасывающий» | 86 |
| 59. | Приложение № 14 (образец) «Формуляр на рукав пожарный всасывающий» | 89 |
| 60. | Приложение № 15 (образец) «Ведомость состояния рукавного хозяйства» | 93 |
| 61. | Приложение № 16 (образец) «Журнал приема и сдачи пожарных рукавов подразделения | 95 |
| 62. | Приложение № 17 (образец) «Контрольный лист учёта рукавного хозяйства пожарной части» | 97 |
| 63. | Приложение № 18 (образец) «График испытания пожарных рукавов» | 100 |
| 64. | Приложение № 19 (образец) «Акт списания пожарного рукава» | 101 |

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Методические рекомендации по проведению испытаний, технического обслуживания пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента в подразделениях ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба Республики Саха «Якутия» на основе нормативно-правовых актов РФ и МЧС России.

Основными регламентирующими документами в данном направлении являются:

федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

приказ Министерства труда РФ от 23.12.2014 №1100н «Об утверждении правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы»;

ГОСТ 16714-71 «Инструмент пожарный ручной немеханизированный»;

ГОСТ Р 53279-2009 «Техника пожарная. Головки соединительные пожарные»;

ГОСТ 2071-69 «Зажимы для пожарных рукавов»;

ГОСТ Р 50409-92 «Генераторы пены средней кратности»

ГОСТ 13385-78 «Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов»;

ГОСТ 11516-94 «Ручные инструменты для работы под напряжением до 1000В»;

ГОСТ Р 51115-97 «Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные комбинированные»

ГОСТ 53266-2009 «Веревки пожарные спасательные»

ГОСТ Р 51049-2008 «Рукава пожарные»

ГОСТ Р 51853 – 2001 «Заземления переносные для электроустановок»;

ГОСТ Р 50982 – 2003 «Техника пожарная Инструмент для проведения специальных работ на пожаре»;

НПБ 193-2000 «Нормы, технические требования к канатно-спусковому устройству»;

НПБ 187-99 «Спасательный рукав»;

НПБ 172-98 «Пояса пожарные спасательные»;

НПБ 171-98 «Лестницы ручные пожарные»;

НПБ 168-97 « Карабин пожарный»;

методическое руководство по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов от 14.11.2007, утвержденное заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенантом внутренней службы А.П. Чуприян.

Целью разработки данных методических рекомендаций является организация и проведения комплекса мероприятий по обеспечению постоянной технической готовности и безопасной эксплуатации пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента, предупреждения возникновения неисправностей, их выявления и своевременного устранения.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И АВРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, СНАРЯЖЕНИЮ, ИНСТРУМЕНТУ ПРИ ЭКПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Пожарно-техническое и аварийно-спасательное оборудование, снаряжение, инструмент, находящийся в пожарных и пожарно-спасательных частях (далее подразделений), должно обеспечивать безопасную работу и отвечать требованиям соответствующих ГОСТов и технических условий.

Испытание пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования, снаряжения, инструмента (далее оборудование) является радикальным средством, позволяющим предупредить или выявить возникающие в процессе эксплуатации неисправности и отказы. Особенно это относится к оборудованию, от работоспособности которого зависит выполнение основной задачи при тушении пожаров.

Исправность оборудования определяется наружным осмотром и испытаниями. Наружный осмотр производится ежедневно при заступлении на дежурство и после каждой работы лицами, за которыми оно закреплено по табелю основных обязанностей. Всё оборудование, находящееся в подразделении, подлежащие испытанию, должны иметь инвентарный номер.

Ежегодно приказом начальника подразделения создается комиссия по испытанию оборудования, она должна состоять не менее чем из 3-х должностных лиц.

Ежегодно составляется график проведения испытания оборудования, который утверждается соответствующим  руководителям подразделения (Приложение № 10, 11).

Для всего оборудования проходящего испытание оформляется акт о результате проведенного испытания (Приложение № 2).

Запрещается эксплуатация неисправного или не отвечающего условиям безопасности пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента.

Испытание оборудования производится перед постановкой в расчет и периодически в процессе эксплуатации, а также после ремонта. Порядок и сроки испытаний должны соответствовать требованиям ТУ и ГОСТ на данное оборудование. Результаты испытаний заносятся в журнал испытаний оборудования (см. Приложение № 3).

Всё оборудование с момента поступления в подразделение ГПС подлежит учету. Оно маркируется с указанием инвентарного номера подразделения (части), который не меняется в процессе эксплуатации на весь период нахождения в подразделении ГПС и заносится в инвентарную книгу оборудования подразделения (части) (см. Приложение № 6).

Оборудование разделяется по признаку назначения и выделяется в следующие группы:

- оборудование, средства спасания людей и материальных ценностей из зданий и сооружений (повышенной этажности, высотных, т.д.);

- оборудование для обеспечения вентиляции и нормализации воздушной среды;

- немеханизированный инструмент и пожарный инвентарь;

- механизированный инструмент, оборудование для вскрытия и разборки различных конструкций;

- оборудование для сбора и перекачки жидкостей.

Оборудование, не имеющее инвентарного номера, считается неисправным и снимается с расчета.

3. ОБОРУДОВАНИЕ, СРЕДСТВА СПАСАНИЯ ЛЮДЕЙ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ИЗ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

3.1. Ручные пожарные лестницы.

К ручным пожарным лестницам относятся: выдвижная пожарная лестница, лестница-штурмовка, лестница-палка.

На каждой ручной пожарной лестнице, на видном месте должна быть нанесена маркировка красной самоклеющейся пленкой, таким образом, чтоб при нахождении их на пожарном автомобиле надпись была видна, буквы и цифры должны быть выполнены типографским способом и содержать следующие данные (см. Приложение № 8, 9):

а) инвентарный номер;

б) дата последнего испытания;

в) принадлежность к подразделению;

Маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы ручных пожарных лестниц. Допускается нанесение на корпус лестниц инвентарного номера, даты испытания, номера подразделения краской под трафарет (см. Приложение № 9).

Нанесение инвентарного номера стирающимися, выцветающими средствами (маркер, фломастер) запрещается.

Испытание ручных пожарных лестниц проводиться с периодичностью не реже одного раза в год и после каждого ремонта.

Перед использованием их на соревнованиях, на них представляются акты о проведенном испытании. Использовать ручные пожарные лестницы, имеющие неисправности, повреждения основных частей или не выдержавшие испытания, запрещается. Для испытания ручных пожарных лестниц вместо подвешивания груза может применяться динамометр.

По результатам проведенных испытаний оформляется акт и отчетные данные заносятся в журнал регистрации результатов испытания оборудования, который должен содержать:

а) дату испытаний;

б) инвентарный номер лестницы  подвергнутой испытанию;

в) порядок испытания;

г) результаты испытаний.

3.2. Лестница пожарная трехколенная выдвижная.

Лестница пожарная трехколенная выдвижная предназначена для подъема в окно второго и третьего этажей или на крышу двухэтажного здания, а также для спасательных работ и учебно-тренировочный занятий.

Лестница состоит из трех телескопически сдвигающихся колен, из однотипных профилей и деталей.

Принцип выдвигания колен - ручной с помощью канатов и блоков. У лестницы имеется подвижной блок 1, установленный на втором колене 2. Первое колено 3 подвешено на стальном канате 4 диаметром 4,8 мм, второе - выдвигается с помощью пенькового каната 5 диаметром 12 мм. Верхний конец пенькового каната закреплен на верхней ступени 6 третьего колена 7, который проходит через подвижной блок 1 второго колена и далее - на неподвижный блок 8 третьего колена, связанный тягой 9, с вилкой 10 останова, закрепленном на третьем колене. Далее канат идет к нижней ступени 11 третьего колена, на ней и закрепляется его второй конец. Конец пеньковой веревки должен быть заплетен и надежно закреплен на длине не менее 50 мм.

1-подвижной блок, 2-второе колено; 3-первое колено; 4-стальной канат; 5-пеньковый канат; 6-верхняя ступень; 7-третье колено; 8-неподвижный блок; 9-тяга; 10-вилка останова; 11-нижняя ступень; 12-стенной упор; 13-стальной кронштейн; 14-блок; 15-ролик; 16-кронштейн; 17-башмак; 18-стальная труба; 19-крюк; 20-пружина

Колено первое. Состоит из двух балок (тетив) таврового сечения, соединенных между собой рифлеными трубами (ступенями). Тавровая балка в средней части имеет полое прямоугольное утолщение для заделки ступеней.

На верхних концах тетив установлены стенные упоры 12, которые состоят из вилки, оси и ролика.

На нижних концах тетив с внешней стороны на нижней полке установлены упоры, которые удерживают колено от выпадения при выдвигании лестницы на полную длину и придают направление колену, скользя по выемке тетив второго колена.

К нижней ступени прикреплен стальной кронштейн 13 для крепления стального троса выдвигания колена. Колено имеет 12 ступеней с шагом 350 мм. Ступени укреплены в тетивах методом завальцовки и образуют неразъемное соединение.

Колено второе. Конструкция аналогична первому колену по всем основным элементам (тетивы, ступени).

К верхней ступени колена прикреплен кронштейн с блоком 14, через который проходит стальной трос выдвигания первого колена, на нижней ступени установлен кронштейн с блоком 1 для пенькового каната.

Над верхней и третьей ступенями с внутренней стороны, на верхней полке тетив установлены на заклепках упоры, придающие направление первому колену при выдвигании и сдвигании, а также удерживающие его от выпадения при выдвигании лестницы на полную длину, при этом нижние упоры первого колена упираются в верхние упоры второго колена.

На некоторых ступенях установлены по два ролика 15, по которым скользят при выдвигании и сдвигании опорные плоскости тетив вышележащего колена.

Колено имеет 12 ступеней с шагом 350 мм. Крепление ступеней такое же как и в первом колене. На нижних концах тетив установлены упоры, имеющие то же назначение, что и нижние упоры первого колена.

Колено третье конструктивно мало чем отличается от первого и второго колена. К верхней ступени прикреплен кронштейн 16, к которому крепятся концы стального и пенькового канатов.

Над верхней и второй ступенями, как и во втором колене, распложены упоры, удерживающие и направляющие второе колено. На трех ступенях колена установлены по два ролика 15, по которым скользит второе колено при выдвигании и сдвигании лестницы. На нижние концы тетив крепятся башмаки 17. Колено имеет 11 ступеней с шагом 350 мм и с креплением, аналогичным первому и второму коленам. Между верхней и второй ступенями крепится останов, предназначенный для удержания колена и всей лестницы в выдвинутом положении.

Останов выполнен из стальной трубы 18, к которой приварены два крюка 19, а в средней части трубы приварена вилка для соединения с тягой неподвижного блока системы выдвигания лестницы.

Техническая характеристика:

| Длина лестницы: сложенной | 4380 |
| --- | --- |
| полностью раздвинутой | 10706 |
| Габаритная ширина лестницы, мм |
| Высота комплекта колен в сложенном виде, мм | 202 |
| Расстояние между ступенями, мм | 350 |
| Усилие каната при выдвигании лестницы, кгс, не более | 40 |
| Масса, кг, не более | 48 |

Л - 3 К подвергают испытаниям в следующем порядке:

а) внешний осмотр;

- состояние тетивы и ступеней;

- прочность заделки ступеней в тетивы;

- наличие стенных упоров;

- затяжку гаек болтовых соединений;

- состояние блоков и осей;

- состояние канатов и заделку их концов;

- отсутствие заедания при выдвигании и сдвигании колен лестницы;

- исправное состояние и работа у механизма выдвигания и сдвигания колен и механизма останова.

б) испытание на прочность тетив и ступенек;

Установить лестницу на твердом грунте, прислонив к стене с уклоном в 75° к горизонтали 2,8 м от стены до башмаков лестницы. Каждое колено нагрузить посредине на обе тетивы грузом 100 кг на 2 мин. Проворачивание ступеней не допускается.

Веревка должна выдержать натяжение в 200 кг без деформации. После испытания выдвижная лестница не должна иметь повреждений, колена должны выдвигаться и опускаться без заедания.

Техническое обслуживание:

После каждого применения на пожаре или учении лестница должна быть очищена от пыли и грязи, стальной канат и оси блоков смазаны. Для исправного содержания необходимы регулярные осмотры, испытания, а в случае неисправности ремонт лестницы.

При профилактическом осмотре не реже одного раза в месяц проверять:

- состояние тетив и ступеней;

- прочность заделки ступеней в тетивы;

- наличие стенных упоров;

- затяжку гаек болтовых соединений;

- состояние блоков и осей;

- состояние канатов и заделку их концов;

- отсутствие заедания при выдвигании и сдвигании колен лестницы;

- исправное состояние и работа у механизма выдвигания и сдвигания колен и механизма останова.

3.3. Лестница штурмовая.

Лестница штурмовая предназначена для подъема на верхние этажи здания, для работы в сочетании с трехколенной лестницей, а также для спасательных работ и учебно-тренировочных занятий.

Лестница состоит из двух металлических тетив, соединенных тринадцатью ступенями, и стального крюка с зубьями. Ступеньки закреплены в отверстиях тетивы путем развальцовки.

| Лестница штурмовая |  |
| --- | --- |

Стальной крюк укреплен на трех верхних ступенях. На нижней стороне крюка расположены зубья, предотвращающие его скольжение по опорной поверхности. Для облегчения веса крюк имеет шесть просверленных отверстий, а для жесткости - ребра, приваренные перпендикулярно к плоскости крюка.

Нижние концы тетив имеют башмаки для предотвращения скольжения по опорной поверхности.

Техническая характеристика:

| Габариты лестницы, мм: длина | 4100 |
| --- | --- |
| ширина | 300 |
| вылет крюка | 590 |
| Расстояние между тетивами | 250 |
| Шаг между ступенями | 340 |
| Количество ступеней | 13 |
| Масса, кг | 10,9 |

Штурмовую лестницу подвергают испытаниям в следующем порядке:

а) внешний осмотр:

Проверяется состояние тетив и ступеней, прочность заделки ступеней в тетивы, прочность крепления крюка к ступеням лестницы.

б) испытание на прочность тетивы и ступенек;

Лестницу свободно подвешивают на большой концевой зуб крюка и к обеим тетивам на высоте второй ступеньки прикладывают статическую нагрузку грузом по 80 кг (всего 160 кг) на 2 мин.

При снятии груза после испытаний в лестнице и ее деталях не должно быть повреждений или остаточного прогиба.

3.4. Лестница-палка.

Лестница-палка предназначена для работы в помещениях, подъема пожарных на первый этаж через оконные проемы горящих зданий и сооружений, а также для учебно-тренировочных занятий, проведения спасательных работ, а также для переноски оборудования.

В сложенном состоянии представляет собой палку с закругленными и окованными концами, что позволяет использовать ее для отбивания штукатурки и выполнения других подобных работ при пожарах.

Она состоит из двух деревянных тетив 1 и 2, восьми ступеней овального сечения 2, шарнирно соединенных с тетивами. Шарнир представляет собой металлическую втулку, плотно вставленную на конце ступени. Через втулку и тетиву пропущена ось шарнира 3, концы которой расклепаны с образованием полукруглой головки. Во избежание смятия древесины тетив под расклепанные головки подложены шайбы.

При складывании лестницы ступени ее помещаются в треугольные пазы с внутренней стороны тетив.

На одном конце каждой тетивы с помощью наконечника 7 и стяжки 8 крепят накладку, за которую убирают другую тетиву при складывании лестницы. Для предотвращения скалывания тетив на их концах установлены металлические планки 8.

Лестница-палка  1,2-тетивы; 3-шарнир; 4-ступень; 5-деревянная накладка; 6-стяжка;

7-наконечник; 8-металлическая накладка

Техническая характеристика:

| Длина лестницы, мм: |  |
| --- | --- |
| сложенной | 3400 |
| развернутой | 3116 |
| Сечение сложенной лестницы, мм | 105х68 |
| Расстояние между тетивами, мм | 250 |
| Шаг между ступенями, мм | 340 |
| Масса, кг, не более | 9,7 |

Лестницу- палку подвергают испытаниям в следующем порядке:

а) внешний осмотр:

Лестница-палка не должна иметь никаких повреждений, должна легко и плотно складываться.

б) испытание на прочность тетивы и ступенек;

Установить лестницу на твердом грунте, прислонив к стене с уклоном в 75° и нагрузить посредине на обе тетивы грузом 120 кг на 2 мин.

При снятии груза после испытаний в лестнице и ее деталях не должно быть повреждений или остаточного прогиба. Проверку усилия необходимого для раскладывания лестницы, проводят в следующем порядке: закрепляют лестницу за одну из тетив так, чтобы ступеньки были в горизонтальной плоскости; к незакрепленной тетиве в ее середине плавно без рывков прилагают усилие, перпендикулярно к тетиве в плоскости ступенек.

3.5. Пояса пожарные и поясные карабины пожарные:

Пояс пожарный – индивидуальное приспособление, предназначенное для страховки при работе на высоте, спасания людей и самоспасания пожарных во время тушения пожаров и проведения спасательных работ.

Пожарный пояс состоит из ленты, пряжки, кожаной облицовки с пятью парами люверсов (укрепленных отверстий  на конце пояса).

Пояс с амортизирующим устройством (тип А)   1 — пряжка; 2 — карабинодержатель; 3 — ремешок; 4 — поясная лента; 6 — амортизирующее устройство;  7 — пукля; 8 — хомутик; 9 — замысовка

Пояс без амортизирующего устройства (тип Б)  1 — пряжка; 2 — карабинодержатель; 3 — ремешок; 4 — поясная лента; 5 — пукля;   6 — хомутик; 7 — замысовка

Перед заступлением на боевое дежурство пояса пожарные, а также пожарные поясные карабины (далее - карабины) подлежат тщательному осмотру (см. внешний осмотр).

Пояс пожарный снимается с расчета при:

- повреждении поясной ленты (надрыв, порез);

- неисправности (поломки, погнутости) пряжки и шпилек пряжки;

- нарушении целостности заклепок и отсутствии на них шайб;

- порыве заклепками или блочками материала поясной ленты;

- отсутствии хомутика для закладывания конца пояса;

- наличии трещин и вмятин на поверхности блочков или отсутствии хотя бы одного из них;

- наличии разрывов кожаной облицовки пояса.

Испытание пояса пожарного с карабином проводятся с периодичностью не реже одного раза в год. На каждом пожарном поясе, должна быть пришита пластиковая бирка с содержанием следующих данных (см. Приложение № 8, 9):

а) инвентарный номер пояса и карабина;

б) дата проведенного испытания.

Карабин пожарный:

1 — крюк;

2 — откидной    замок;

3 стопорное устройство;

4 — шарнир.

Карабин пожарный (карабин), входит в состав снаряжения пожарного и предназначен для страховки при работе на высоте, а также для спасания и самоспасания.  Он состоит из силовой скобы крюка, воспринимающего рабочую нагрузку, замкового соединения, обеспечивающего соединение крюка и откидной части затвора. Она шарниром соединена с крюком. Откидная часть затвора замыкателен (муфта с резьбой) запирает замковое соединение.

Карабин снимается с расчета, если:

- имеется его деформация (затвор не открывается или не полностью закрывается);

- пружина не обеспечивает закрытие замка карабина, а также имеются выступы и шероховатости (неровности) в замке затвора и в месте шарнирного крепления затвора.

Технические характеристики:

| Наименование показателя | Обозначение пояса |
| --- | --- |
|  | ППС-А1 | ППС-А2 | ППС-B1 | ППС-В2 |
| Амортизирующее устройство по НТД | Есть | Нет |
| Длина пояса, мм | 1250±50 | 1450±50 | 1250±50 | 1450 ±50 |
| Масса пояса без карабина, кг, не более | 1,24 | 0,74 |
| Фал: |  |  |
| диаметр, мм | 11 |  |
| длина, м | 1,3 |  |

Пояс пожарный спасательный с карабином подвергают испытаниям в следующем порядке:

а) внешний осмотр:

Поясная лента не должна иметь выступающих незаделанных концов нитей и расплетенных участков. Концы поясной ленты должны быть оплавлены так, чтобы исключить их расплетение. Пояс пожарный не должен иметь:

- повреждения поясной ленты (надрыв, порез);

- неисправности (поломки, погнутости) пряжки и шпилек пряжки;

- нарушения целостности заклепок и отсутствии на них шайб;

- порывы заклепками или блочками материала поясной ленты;

- отсутствия хомутика для закладывания конца пояса;

- наличия трещин и вмятин на поверхности блочков или отсутствии хотя бы одного из них;

- наличия разрывов кожаной облицовки пояса.

Карабин не должен иметь:

- деформацию (затвор не открывается или не полностью закрывается);

- пружина не обеспечивает закрытие замка карабина, а также имеются выступы и шероховатости (неровности) в замке затвора и в месте шарнирного крепления затвора.

б) испытание на прочность;

Для испытания пояс надевается на прочную консольную или балочную конструкцию диаметром не менее 300 мм и застегивается на пряжку. К карабину, закрепленному на полукольце пояса, подвешивается без рывков груз 350 кг на 5 мин. После снятия нагрузки, на поясе не должно быть никаких разрывов и других повреждений поясной ленты, пряжек, заклепок и др. Карабин не должен иметь измененной формы и целостности конструкции. Затвор карабина должен свободно открываться и плотно закрываться.

Результаты испытаний заносятся в журнал испытаний оборудования и оформляются актом, который должны содержать:

а) дату испытаний;

б) инвентарный номер пояса и карабина подвергнутого испытанию;

в) порядок испытания;

г) результаты испытаний.

3.6. Спасательные веревки.

Веревка пожарная спасательная – служит для спасения пожарных с верхних этажей здания, проведения работ по спасению пострадавших, подъема на высоту рукавных линий и ручного инструмента, а также для осуществления страховки.

Веревка пожарная спасательная:

Веревки пожарные спасательные подразделяются на: обычного исполнения и термостойкие пожарные веревки.

Термостойкая пожарная веревка (далее – ТПВ) - веревка, предназначенная для выполнения работ в зонах возможного воздействия на нее открытого пламени и высоких температур.

Спасательные веревки, состоящие на вооружении, должны соответствовать требованиям НПБ, иметь коуши, храниться в чехлах, смотанные в клубок.

На один из концов спасательной веревки у обвязки петли пришивать пластиковую бирку, на которой указываются инвентарный номер, длина веревки и дата последнего испытания. Нанесение инвентарного номера на металлические кольца крепления концов веревки производится путем кернения или гравировки.

Нанесение инвентарного номера на металлические кольца крепления концов веревки стирающимися, выцветающими средствами (краска, маркер, фломастер) запрещается.

На чехле веревки пришивается пластиковая бирка с указанием инвентарного номера, длины веревки и даты последнего испытания.

Спасательная веревка проверяется наружным осмотром командирами отделений не реже одного раза в 10 дней с занесением результатов осмотра в журнал испытаний оборудования.

Перед проведением занятий и после каждого использования спасательной веревки под руководством начальника караула должна проводиться практическая проверка ее прочности. Для проверки на размотанной и закрепленной на всю длину (допускается через блок) спасательной веревке подтягиваются и зависают на 1 - 2 секунды три человека. Если после снятия нагрузки удлинение спасательной веревки сохранится, она признается непригодной для спасательных работ (занятий) и с расчета снимается.

Испытания веревки пожарной спасательной проводятся

с периодичностью не реже одного раза в 6 месяцев.

Тактико-технические и эксплуатационные характеристики:

| ПОКАЗАТЕЛИ | МАРКА ВЕРЕВКИ СПАСАТЕЛЬНОЙ |
| --- | --- |
|  | ВПС-30 | ВПС-50 | ТПВ-30 | ТПВ-50 |
| Рабочая статическая нагрузка, Н | 3433,5 |
| Динамическая нагрузка, грузом массой, не менее, кг | нет данных | 100 |
| Разрывная нагрузка, Н, не менее | 14700 | 24500 |
| Диаметр, мм | нет данных | 12± 0,2 |
| Длина, м | 30± 0,7 | 50± 0,9 | 30± 0,7 | 50± 0,9 |
| Разрывная нагрузка снижается не более, чем на 25% после воздействия на нее темп. 600 оС в течение, с | нет данных | 180 |
| Разрывная нагрузка снижается не более, чем на 25% после воздействия открытого пламени в течение, с | нет данных | 30 |
| Масса без чехла, кг, не более | 2,25 | 3,7 | 2,3 | 3,7 |
| Диапазон рабочих температур, оС | -40...+50 | -50...+300 |
| Назначенный ресурс, цикл | 50 | нет данных |

Веревки пожарные спасательные подвергают испытаниям в следующем порядке:

а) внешний осмотр:

Спасательная веревка проверяется наружным осмотром. Веревка не должна иметь местных утолщений и повышенной влажности, порывы отдельных нитей допускаются, но не более 15 на 200 мм длины веревки.

б) испытание на прочность статической нагрузкой:

Для испытания спасательную веревку распускают на всю длину и к одному концу подвешенной спасательной веревки прикрепляют груз в 350 кг на 5 мин. После снятия нагрузки на спасательной веревке не должно быть никаких повреждений, остаточное удлинение спасательной веревки не должно превышать 5% первоначальной ее длины.

Спасательную веревку можно испытывать и в горизонтальном положении через блок, спасательная веревка пропускается через блоки и замок. При этом замок должен прочно удерживать спасательную веревку. После снятия нагрузки на спасательной веревке не должно быть никаких повреждений, а удлинение не должно превышать 5% первоначальной длины.

в) испытание на прочность динамической нагрузкой.

Технические веревки (для управления лафетным стволом на АЛ, на всасывающих сетках и т.д.) проходят проверку наружным осмотром.

По результатам проведенных испытаний оформляется акт (для технических веревок необязательно) и отчетные данные заносятся в журнал регистрации результатов испытания оборудования, который должен содержать:

а) дату испытаний;

б) инвентарный номер веревки подвергнутой испытанию;

в) порядок испытания;

г) результаты испытаний.

3.7. Устройства канатно-спусковые спасательные.

Канатно-спускные спасательные устройства (далее – КССУ) предназначены для осуществления массовой эвакуации с высотных уровней зданий, сооружений и других высотных объектов, людей, отрезанных от штатных путей эвакуации огнем, задымлением или вследствие других причин, а также для самоспасания и выполнения специальных задач при экстримальных ситуациях. КССУ могут стационарно монтироваться на зданиях, доставляться к месту эвакуации автолестницами и коленчатыми подъемниками, а также входить в комплект снаряжения пожарных.

Тактико-технические и эксплуатационные характеристики:

| Показатели | Модель системы пожарно-спасательной “СЛИП-ЭВАКУАТОР” |
| --- | --- |
|  | “КАЧЕЛИ” | “КАЧЕЛИ-МИНИ” | “СТАНДАРТ” |
| Комплектность | веревка рабочая (11 мм), тормозное устройство, 2 петли крепления (8...12 мм), 3 подвесных системы, 7 карабинов альпинистских, сумка укладочная, | веревка рабочая (7 мм), тормозное устройство, 2 петли крепления (8 мм), 2 подвесных системы, четыре-шесть карабинов альпинистских, сумка укладочная, веревка управления (в комплектации "плюс") | рабочая веревка, петля крепления, подвесная система пострадавшего, устройства спусковые спасателя и пострадавшего, карабины крепления и присоединительные, перчатки спусковые, сумка, документация |
| Наибольшая высота спуска, м | 30; 50 | 15+0,5; 30+0,5 | длина рабочей веревки: 15...120 |
| Масса спускающегося человека, кг | от 40до120кг | 1 чел. - до 120кГс 2 чел. - до 240 кГс |
| Габаритные размеры комплекта в сумке (ширина х глубина х высота), мм, не более | 300х250х400; 400х300х500 | 200х200х350; 200х200х350 | в зависимости от длины рабочей веревки |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Диапазон рабочих температур, °С | -50...+50 |
| Относительная влажность воздуха, %, не более | 98 |
| Масса, кг, не более | 11; 12 | 8; 10 |
| Гарантийная наработка, циклов | 100 | - |

К эксплуатации и техническому обслуживанию КССУ допускаются лица, прошедшие специальный курс обучения.

Техническое освидетельствование и испытание должны производиться ответственным лицом, назначенным приказом начальника подразделения, при приеме устройства в эксплуатацию, после ремонта, после каждого использования, а в дальнейшем с периодичностью не реже одного раза в 12 месяцев.

Устройства канатно-спусковые спасательные подвергают испытаниям в следующем порядке:

а) внешний осмотр:

КССУ проверяется состояние тормозного устройства, состояние карабинов и их работу, целостность рабочей веревки, петель крепления, подвесных систем, сумки.

б) испытание на прочность статической нагрузкой:

Прочность тормозного устройства, рабочей веревки, петель крепления, подвесных систем и карабинов проверяются путем приложения статической нагрузки в 350 кг на 5 мин. После снятия нагрузки на веревке не должно быть никаких повреждений, остаточное удлинение веревки не должно превышать 5% первоначальной ее длины.

Проверка тормозного усилия проводится путем приложения к одной ветви рабочей веревки статической нагрузки 120 кг, при этом тормозное усилие (усилие удерживания) не должно превышать 10 кгс.

#### Схема нагружения УКСП:                                        Схема поверки величины тормозного

#### усилия УКСП:

#### 1 – динамометр; 2 - УКСП;                                                                         1 - контрольный груз; 2 - канат;

#### 1 – динамометр;2 - тормозное устройство;                             3 - тормозное   устройство; 4 - рукоятка управления;

#### 3 – канат.                                                                                                 5 – динамометр; 6 - укладочная сумка.

После технического обслуживания КССУ, ответственным лицом производятся запись в соответствующей графе паспорта.

Тактика использования КССУ должна соответствовать требованиям, указанным в паспорте-инструкции на конкретное устройство.

Запрещается:

- разбирать КССУ;

- эксплуатировать КССУ с обнаруженными неисправностями, деформациями рабочих частей;

- эксплуатировать КССУ, не прошедшее положенного освидетельствования, выработавшее свой ресурс;

- эксплуатировать КССУ без исправного спасательного пояса (пожарного, монтажного и др.);

- обучать пожарных навыкам спуска без страховки.

3.8. Рукава спасательные секционные.

Рукав спасательный секционные (далее РС-С) предназначен для экстренного спуска (спасания) людей с различных высотных уровней при чрезвычайной ситуации, а также для обучения и тренировок.

|  |  | 1- внутренний рукав; 2- эластичный рукав; 3- теплоотражательная оболочка |
| --- | --- | --- |

В рукаве спасательном секционном к внутреннему рукаву пришиваются петли, предназначенные для соединения секций с помощью карабинов и пряжек в изделие необходимой длины.

Тактико-технические и эксплуатационные характеристики:

| Показатели | Марка рукава спасательного секционного (РС-С) |
| --- | --- |
| Длина комплекта, м | 31 (секции:12м-1шт.; 3м-5шт.; 4м-1шт.) 49 (секции:23м-1шт.; 12м-1шт.; 3м-4шт.; 2м-1шт.) |
| Допускаемое отклонение длины секции рукава, м | 0,1 |
| Диапазон рабочих температур, оС | - 40...+80 |
| Линейная плотность, кг/м | 1,3 |
| Прочность пришива петель, кН, не менее | 13 |
| Разрывная нагрузка ткани наружного рукава по основе, кН | 24 |
| Разрывная нагрузка ткани наружного рукава по утку, кН | 2,6 |
| Удлинение при разрыве ткани наружного рукава по основе, %, не более | 85 |
| Удлинение при разрыве ткани наружного рукава по утку, %, не более | 200 |
| Вероятность безотказной работы за 1 цикл | 0,999 |
| Установленный ресурс, цикл | 500 |

К эксплуатации спасательного рукава допускаются лица, назначенные приказом начальника подразделения, изучившие устройство и принцип работы (в соответствии с паспортом изделия) и прошедшие проверку знаний.

Ответственный за эксплуатацию спасательного рукава вписывается в соответствующий раздел паспорта.

При проверке работоспособности спасательного рукава, тренировках и обучении спускающихся, страховку осуществлять с помощью спасательной веревки.

Запрещается эксплуатация спасательного секционного рукава:

- выработавшего свой ресурс или достигшего предельного срока службы

5 лет;

- не прошедшего очередного технического обслуживания;

- осуществление спусков, если на рукав воздействует открытое пламя;

- осуществление спусков, если секции РС-С соединены неправильно, а также, если рукав развернут не полностью или имеет зацепы за элементы конструкции здания;

- осуществление спусков людей в громоздкой одежде, одежде с длинными полами, одежде с острой металлической фурнитурой;

- одновременное нахождение в рукаве более трех человек;

- осуществление спусков при положении тела спасаемого головой вниз;

- осуществление групповых спусков при проведении обучения и тренировок;

- недопустимыми повреждениями рукава или деформациями карабинов;

- использование не по назначению.

Должно проводиться техническое обслуживание спасательного рукава, которое включает в себя:

- проверка технического состояния;

- техническое освидетельствование.

Проверка технического состояния РС-С.

При проверки технического состояния проверяется:

целостность рукава – производить осмотром наружного и внутреннего рукавов в расправленном виде с двух сторон по всей длине. При этом проверяется целостность ткани рукава и швов, целостность мест крепления ленты, наличие и состояния крепежных элементов. При обнаружении повреждений рукава произвести ремонт. К числу допускаемых видов ремонта относятся:

- штопка сквозных повреждений наружного рукава размером до 5 см. внутреннего – до 3 см. на длине 2,5 м.

- подшивка нижних кромок рукава, ремонт производится нитью из запасного комплекта поставляемого вместе с РС.

эластичность рукава в поперечном направлении – проверяется определением растяжимости и остаточной деформации в следующем порядке:

- измерить ширину рукава (Lо) в сложенном виде линейкой;

- растянуть рукав руками в поперечном направлении до предела, измерить ширину (L) в растянутом состоянии;

- измерить ширину рукава (L1) сразу после снятия нагрузки.

растяжимость рукава в поперечном направлении (Р) в процентах определить по формуле:      Р= К* (L – Lо/ Lо)* 100 %

Где К = 1,2 коэффициент учитывающий погрешность при измерении L

Полученное значение должно быть не менее 100 %

остаточную деформацию (Ен) в процентах после снятия нагрузки определить по формуле:       Ен =  100 %* (L1 – Lо)/Lо

Предельно допустимая статистическая деформация рукава в поперечном направлении не должна превышать 15 %.

Техническое освидетельствование – производить при вводе его в эксплуатацию вместе с устройством крепления и в дальнейшем не реже одного раза в год, а также после использования по назначению.

При техническом освидетельствовании проводятся следующие виды работ:

- проверка рукава статистической нагрузкой – производиться путем приложения нагрузки, к нижнему концу вертикально вывешенного рукава. Величина статистической нагрузки должна составлять 350кг. Длительность приложения нагрузки должна составлять 120 секунд.

- проверка работоспособности рукава производить путем пробных спусков пожарных-добровольцев.

Отказом следует считать нарушение работоспособности вызывающее непредвиденное зависание в рукаве в процессе спуска либо невозможность спуска.

Перед проведением спуска произвести проверку рукава статистическим напряжением, для этого на нижнем конце рукава зависают на 1-2 сек. три человека.

Нижний конец вертикально вывешенного рукава должен находиться от земли на расстоянии от 0,5 до 1,5 м.

Результаты испытаний заносятся в раздел паспорта на рукав

1-узел крепления рукава. 2-эластичный рукав. 3-выходная горловина.            4- внутренний рукав. 5-последняя нижняя секция. 6-петля и карабин соединений секций.

3.9. Пневматические прыжковые спасательные устройства.

Пневматическое прыжковое спасательное устройство (далее – ППСУ) - предназначено для гашения энергии падающих с высоты людей при пожарах и других безвыходных аварийных ситуациях в зданиях и сооружениях, когда использование других средств и способов спасания людей не представляется возможным.

Конструкция ППСУ представляет собой пневматическую камеру, охватывающую со всех сторон надувной каркас. Верхняя часть камеры выполнена в виде амортизирующей мембраны.

Рабочая поверхность ППСУ имеет сигнальный цвет, в центре нанесена мишень, хорошо различаемая на расстоянии 20 м, а по периметру рабочей поверхности и мишени расположены люминесцентные элементы.

Команда из 2х человек устанавливает устройство в нужное место и наполняет его сжатым воздухом из баллона. Все операции по подготовке к работе занимают всего несколько минут. ППСУ эксплуатируется при температуре воздуха от -40 до +40 оС.

Пневматическое прыжковое    спасательное  устройство ППСУ-20:

Тактико-технические и эксплуатационные характеристики:

| Комплектность: | Комплектуется баллоном со сжатым воздухом |
| --- | --- |
| габаритные размеры в рабочем состоянии, (м) |  |
| ширина | 4,25 |
| высота | 1,8 |
| габаритные размеры в упаковке, (м) |  |
| длина | 0.8 |
| диаметр | 0.5 |
| масса без баллона (кг) | 60 |
| рабочее давление в камерах, кПа | 11,8 |
| допустимая высота приема людей весом от 20 до 100 кг, (м) не более | 20 |
| время наполнения от баллона, мин, не более | 3 |
| время восстановления в рабочее состояние после приема очередного спасенного (сек) | 15 |
| назначенный срок службы (лет) не более | 8 |

Эксплуатация, хранение и ремонт ППСУ осуществляется в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

При использовании ППСУ запрещается:

- применение ППСУ не по прямому назначению;

- производить на ППСУ тренировочные прыжки личного состава;

- эксплуатировать ППСУ с выработанным ресурсом или истекшим сроком службы;

- эксплуатировать ППСУ, имеющее видимые повреждения;

- сбрасывать ППСУ на грунт;

- оставлять соединительный шланг присоединенным к штуцеру ППСУ после его наполнения.

ППСУ подвергают испытаниям перед постановкой в расчет в следующем порядке:

Испытание производится путем сбрасывания на ППСУ грузомакета (мешка с песком) массой 100 кг с высоты 20 м. В результате испытаний не должно происходить разрушение материалов и конструкций ППСУ. При падении грузомакета в ограниченную часть рабочей поверхности ППСУ он не должен ударяться о грунт. Отметка о первом испытании и последующем применении заносятся в соответствующие разделы паспорта на ППСУ.

Техническое обслуживание и испытание должны производиться с периодичностью не реже одного раза в 12 месяцев.

4. НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Пожарный инструмент и инвентарь (ломы, багры, крюки, лопаты, топоры, пилы) должны иметь форму и массу, отвечающие эргономическим требованиям, и отвечать требованиям технических условий и мерам безопасности, определенным НПБ.

Долговечность инструмента (инвентаря) и безопасность работы с ним обеспечивается содержанием в исправном состоянии и своевременным техническим обслуживанием.

Пригодность инструмента (инвентаря) определяется наружным осмотром. Инвентарные номера на пожарный инструмент (инвентарь) не наносятся, учет пожарного инструмента (инвентаря) осуществляется в журналах приема пожарного инструмента и аварийно-спасательного оборудования на каждую машину. С целью предотвращения несчастных случаев при работе с инструментом (инвентарем) при его осмотре следует обращать внимание:

у топоров, пил, багров и лопат - на качество насадки инструмента на ручки (крепление к ручке) и чистоту рабочих поверхностей (отсутствие ржавчины). Деревянные рукоятки должны быть изготовлены из прочных пород древесины, не иметь признаков порчи, сучков, трещин и сколов;

у ломов – на отсутствие ржавчины и заусениц на поверхности. Ломы должны быть прямыми с оттянутыми в кузнице и заостренными концами. Ломы должны быть покрашены черной краской;

у кувалды – на отсутствие ржавчины на поверхности. Кувалда должна иметь гладкую, слегка выпуклую поверхность без косины, сколов, выбоин, трещин и заусенцев. Деревянные рукоятки должны быть изготовлены из прочных пород древесины, не иметь признаков порчи, сучков, трещин и сколов;

у крюка - на отсутствие ржавчины и заусениц на поверхности. Крюк не должен иметь деформаций.

Металлические части топоров и багров должны быть надежно насажены на рукоятки. Прочность насадки должна быть установлена в стандартных и технических условиях на инструменты конкретного вида. Запрещается красить деревянные поверхности инструмента и инвентаря. Топоры, пилы, ножницы для резки металлических решеток должны храниться в чехлах.

4.1. Ломы пожарные.

Стальные пожарные ломы предназначены для вскрытия строительных конструкций при пожаротушении.  ГОСТ 16714-71 предусматривает три типа ломов: легкий, тяжелый и универсальный.

Лом пожарный легкий (ЛПЛ) применяют при расчистке мест пожара, вскрытия кровель, обрешетки, обшивки и других подобных работах. Лом представляет собой круглый стержень, верхний конец которого отогнут под углом 45° и заострен на четыре грани так, что образуется плоское лезвие шириной 10 мм. Длина заточки 60 мм.

Нижний конец лома также четырехгранный. На расстоянии 200 мм от верхнего конца имеется кольцо диаметром 30 мм для подвески его на карабине.

Лом пожарный тяжелый (ЛПТ) предназначен для тяжелых рычажных работ по вскрытию конструкций, имеющих плотные соединения (полы, дощатые фермы, перегородки), а также для вскрытия дверей.

Лом представляет собой круглый стержень, на верхнем конце которого имеется четырехгранный крюк, а на нижнем - заточка на два канта. В верхней части лома, на расстоянии 170 мм, имеется кольцо диаметром 30 мм для подвески его на карабине.

Лом пожарный универсальный (ЛПУ) предназначен для вскрытия дверей, оконных решеток, а также для выполнения легких рычажных работ в помещениях, где теснота не позволяет применять другие виды ломов при тушении пожара.

Универсальный лом представляет собой короткий круглый стержень с двумя отогнутыми фигурными рабочими частями. Одна рабочая часть выполнена в виде фигурной лопатки, другая - в виде лопатки с опорной пятой.

Технические характеристики:

| Обозначение лома | Длина лома, мм | Длина крюка, мм | Масса лома, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛТП | 1200 | 20 | 6,7 |
| ЛТЛ | 1100 | 145 | 4,8 |
| ЛТУ | 600 | - | 1,5 |

Ломы пожарные подвергают внешнему осмотру:

Заостренные рабочие части инструмента должны быть заточены, а затем термически обработаны на длине, не менее:

60 мм - загнутых концов ломов;

150 мм - для прямых концов ломов;

Металлические поверхности инструментов должны быть гладкими, без трещин, заусенцев, окалины, ржавчины и других дефектов, снижающих прочность, ухудшающих внешний вид и эксплуатационные качества инструмента.

Все наружные механически не обработанные поверхности инструментов должны быть окрашены краской в черный цвет. Допускается вместо лакокрасочного покрытия наносить антикоррозионное неорганическое покрытие.

4.2. Багры пожарные.

Пожарные багры предназначены для разборки кровель, стен, перегородок, стропил и других частей конструкций зданий и растаскивания горючих материалов.

В пожарной охране используют багры двух типов металлический (далее-БПМ) и насадной (далее-БПН).

БПМ состоит из стального крюка с копьем, посаженного на отрезок газовой трубы (диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм), и кольца-рукоятки, изготовленной из стального прутка диаметром 20 мм, расположенного на другом конце отрезка трубы. Крюк и кольцо-рукоятка приварены к трубе. Этими баграми укомплектовываются пожарные автомобили.

Багор пожарный насадной (БПН) состоит из деревянного стержня, на который насаживается и крепится металлический крюк с копьем. Деревянные стержни изготавливаются из твердой древесины – березы, граба, бука.

Пожарный багор цельнометаллический БПМ:

Технические характеристики:

| Обозначение багра | Длина багра, мм | Длина крюка, мм | Масса. кг |
| --- | --- | --- | --- |
| БПМ | 2000 | 180 | 5 |
| БПН | 630 | 180 | 2 |

Багры пожарные подвергают внешнему осмотру:

сварные швы должны быть ровными, без посторонних включений, наплывов и пережогов металла. Заостренные рабочие части инструмента должны быть заточены, а затем термически обработаны на длине, не менее: 60 мм.

Металлические поверхности инструментов должны быть гладкими, без трещин, окалины, ржавчины и других дефектов, снижающих прочность, ухудшающих внешний вид и эксплуатационные качества инструмента.

Кольцо-рукоятка должна находиться в плоскости, проходящей через середину посадочного отверстия (всада). Отклонение от соосности не должно превышать 1,0 мм.

Механически не обработанные поверхности должны иметь лакокрасочное покрытие.

4.3. Зажимы для напорных рукавов.

Зажимы предназначены для быстрой ликвидации течи воды из отверстий и свищей в напорных пожарных рукавов без прекращения подачи воды на пожаротушение.

Он состоит из трехсегментной обоймы, изготовленной из прутковой стали и стальной ленты один конец которой закреплен на оси обоймы, а другой является двухступенчатой скобой.

Зажим     для   напорных рукавов:

1 — скоба;

2 — стальная   лента;

3 — обойма;

4 — ось обоймы

Зажим может быть применен на напорных рукавах диаметрами 51, 66 и 77 мм при длине повреждения до 30 мм.

Техническая характеристика:

Условный диаметр рукавов для установки зажима 50, 70, 80 мм;

Длина повреждения рукавов, защищаемая зажимом 30 мм;

Масса зажима не более 0,6 кг.

Периодические испытания должны проводиться не реже одного раза в год и после ремонта.

На каждом зажиме, на видном месте должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

а) инвентарный номер;

б) цветовая маркировка подразделения.

Маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы зажимов. Допускается нанесение на корпус зажимов пожарных инвентарного номера, номера подразделения краской. Нанесение инвентарного номера на зажим стирающимися, выцветающими средствами (маркер, фломастер) запрещается.

Зажимы рукавные подвергают испытаниям в следующем порядке:

а) внешний осмотр;

Металлические поверхности должны быть гладкими, без трещин, заусенцев, окалины, ржавчины и других дефектов, снижающих прочность и эксплуатационные качества зажима. Проверить крепление обоймы за двухступенчатую скобу.

б) испытание прочности корпуса зажима;

Для проведения испытания, зажимы которые требуют проверки, крепятся на напорные рукава, находящиеся под гидравлическим давлением.

При этом не допускается самопроизвольное отстегивание от напорного рукава. Время испытания — 2 мин на каждое изделие.

По результатам проведенных испытаний оформляется акт и отчетные данные заносятся в журнал регистрации результатов испытания оборудования, который должен содержать:

а) дату испытаний;

б) инвентарный номер  зажима рукавного подвергнутого испытанию;

в) порядок испытания;

г) результаты испытаний.

4.4. Задержка рукавная.

Рукавная задержка предназначена для закрепления вертикальных рукавных линий за конструкции здания.

Рукавные задержки изготавливаются из круглого стального стержня диаметром 8 мм. Верхний конец задержки имеет заточку, а нижний - заканчивается ушком для крепления брезентового ремня (веревки), а также из полосовой стали сечением 25х4 мм. Длина крюка 165 мм, ширина 85 мм. Верхний конец задержки имеет заточку на два конца, а нижний заканчивается ушком для навязывания трехпрядной веревки диаметром 14-17 мм и длиной 0,65 мм. Другой конец веревки заканчивается петлей длиной 500 мм. Масса задержки 0,3 кг.

Периодические испытания должны проводиться не реже одного раза в год и после ремонта.

На каждой задержке у металлической части пришивается пластиковая бирка, на которой указываются инвентарный номер и дата последнего испытания (см. Приложение №8,9). Цветовая маркировка части должна обновляется по мере необходимости.

Задержки рукавные подвергают испытаниям в следующем порядке:

а) испытание на прочность задержки;

Для испытания крюка на круглую поверхность трубы (кольца, арматуры и др.) и на застегнутую петлю его подвешивается груз в 200 кг на 5 мин. После снятия нагрузки крюк рукавной задержки не должен иметь деформации, а тесьма - разрывов и других повреждений

По результатам проведенных испытаний оформляется акт и отчетные данные заносятся в журнал регистрации результатов испытания оборудования, который должен содержать:

а) дату испытаний;

б) инвентарный номер задержки рукавной подвергнутой испытанию;

в) порядок испытания;

г) результаты испытаний.

4.5. Ключи для пожарной соединительной арматуры (К-80, К-150).

Предназначены для обслуживания соединительных головок всех типоразмеров всасывающих, напорных рукавов и пожарного оборудования.

Ключ К-80 (далее-К-80) используется для смыкания соединительных головок с условным проходом до 80 мм, а ключ К-150 (далее-К-150) используется для смыкания соединительных головок с условным проходом до 150 мм.

Ключи представляют собой отливку из ковкого чугуна, на внутренней сегментной поверхности которых имеются ступеньки, предназначенные для опоры. Один конец сегмента заканчивается крюком, другой конец - рукояткой.

Ключи для всасывающих и напорных головок:

а — ключ   К-150   для   всасывающих   головок;

б — ключ К-80 для напорных головок

Ключ накладывается на соединительную головку так, чтобы крюк сегмента ключа захватил продольный выступ обоймы соединительной головки. Рукояткой ключа осуществляется поворот обоймы соединительной головки. Сопротивление прокладок соединительных головок преодолевается, и они полностью соединяются.

Технические характеристики:

| Обозначения ключей | Размеры, мм | Испытательный крутящий момент, Н м (кгс(м), не менее | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | Н | l | h |  |  |
| Ключ 80 | 242±2 | 68±1,5 | 157±2 | 10±1,0 | 98 ( l0 ) | 0,4 |
| Ключ 150 | 380±3 | 140±2 | 200±2 | 10±1,0 | 147 (15) | 1,0 |

Ключи подвергают внешнему осмотру:

Поверхность ключа не должна иметь трещин, посторонних включений и других дефектов, снижающих прочность и ухудшающих внешний вид изделия. Заливы, наросты и литники должны быть зачищены заподлицо с поверхностью отливок.

На поверхности ключа допускаются отдельные раковины глубиной не более 25% от толщины стенки детали, наибольший размер которых не превышает 3 мм.

б) проверка прочности К-80, К-150;

Испытания на прочность материала проводятся приложением крутящего момента 10 кгс (100 Н) ключ К-80, 15 кгс (150 Н) ключ К-150. При этом они должны выдержать два плавных нагружения без изменения размеров, проверка проводится на специальном стенде (при его отсутствии внешним осмотром).

4.6. Топоры.

В зависимости от назначения и области применения устанавливаются следующие типы топоров:

ТПП - топор пожарный поясной

ТП   - топор плотницкий.

Топор пожарный поясной предназначен для перерубания и разборки различных элементов деревянных конструкций горящих зданий. С его помощью пожарные могут передвигаться по крутым скатам кровель.

Топор   пожарный малый с кобурой:

1 — полотно;    2 — кирка,    3 — проушина;

4 — лезвие;  5 — топорище;   6 — ремни   для   подвески;

7 — клапан;    8 — боковина;   9 — заклепка;   10 — кнопка.

Топоры могут быть цельнометаллическими с изолирующими рукоятками (ТПП).

Топор плотницкий служит для вскрытия и перерубания деревянных конструкций, состоит из полотна и топорища. Полотно изготавливается из углеродистой стали. Лезвие затачивается на две грани и подвергается термической обработке. Топорище изготавливается из древесины твердых лиственных пород.

Топоры подвергают внешнему осмотру:

Заостренные рабочие части инструмента должны быть заточены, на длине, не менее: 15 мм — для лезвий топоров.

Металлические поверхности инструментов должны быть гладкими, без трещин, заусенцев, окалины, ржавчины и других дефектов, снижающих прочность, ухудшающих внешний вид и эксплуатационные качества инструмента.

Полотно топора должно быть прочно и плотно (без качки) насажено на топорище.

Топорище должно быть изготовлено из прочных пород древесины, не иметь признаков порчи, сучков, трещин и сколов;

Изолирующие рукоятки цельнометаллических топоров испытывают в соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем.

4.7. Кувалды кузнечные, лопаты штыковые, пилы.

Кувалды кузнечные предназначены для тяжелых работ по вскрытию конструкций, имеющих плотные соединения (двери, дощатые фермы, перегородки).

Лопаты (штыковые и совковые) служат для проведения работ по засыпке очагов горения, расчистке места пожара и т.п. Лопата состоит из полотна и черенка, полотно изготавливается из листовой стали.

Пилы применяются двух типов – пилы поперечные плотничные двуручные и ножовки. Пила состоит из полотна и двух ручек (ножовка с одной ручкой). Полотно изготавливается из высокоуглеродистой стали, имеет зубья и ушки для крепления ручек. Пила - ножовка должна храниться в чехле.

Подвергают внешнему осмотру:

Заостренные рабочие части инструмента должны быть заточены.

Металлические поверхности инструментов должны быть гладкими, без трещин, волосовин, плен, вмятин, заусенцев, окалины, ржавчины и других дефектов, снижающих прочность, ухудшающих внешний вид и эксплуатационные качества инструмента.

Металлические части кувалд, лопат должны быть прочно и плотно (без качки) насажены деревянные ручки.

Деревянные ручки должны быть изготовлены из древесины твердых лиственных пород. Древесина должна быть здоровой, без сучков, трещин.

Допускается не более двух здоровых несквозных, вполне сросшихся с древесиной сучков на расстоянии не менее двух третей длины топорища от всада диаметром не более 6 мм.  Проверка производится визуально.

5. МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ И РАЗБОРКИ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Механизированный инструмент служит для облегчения и повышения производительности труда личного состава пожарной охраны при вскрытии и разборке строительных конструкций на пожарах. К таким средствам относится механизированный инструмент, который можно разделить на две группы. Первую группу составляют бензопилы резаки твердых материалов, дымососы и т.д. Вторая группа включает аварийно-спасательный инструмент (АСИ) с гидроприводом (ГАСИ). Инструментами этой группы комплектуют как специальные ПА, так и автоцистерны и автонасосы.

Техническое обслуживание и проверка исправности механизированного инструмента, которым укомплектованы пожарные автомобили, производится при смене караулов, после каждого применения, ремонта, а также в сроки, указанные в технических паспортах или инструкциях по их эксплуатации.

К работе с механизированным инструментом приказом руководителя подразделения ГПС допускаются лица, прошедшие специальную подготовку, сдавшие экзамены.

5.1. Резаки твердых материалов с бензопроводом.

Резак твердых материалов относится к оборудованию, применяемому для выполнении работ по резке конструкций из металла и бетона. При проведении работ по тушению пожара и выполнении спасательных работ. Основное предназначение обрезной дисковой машинки - вскрытие конструкций для эвакуации людей, продвижения личного состава ГПС к очагу, подаче огнетушащего состава и разборки конструкций. Решение о применении резака принимается РТП по прибытию к месту вызова и детальному изучению оперативной обстановки, если другие приемы и методы вскрытия конструкций не могут быть применены или малоэффективны.

Виды и периодичность технического обслуживания (ТО) механизированного инструмента. Содержание работ при проведении различных видов регламентных работ ТО:

| Защитный кожух | Проверить работу | Ежедневно. Никогда не работайте без защитного кожуха. Защитный кожух должен быть отрегулирован таким образом, чтобы его задняя часть прилегала к рабочей поверхности. В этом случае частицы, пыли или искр от резания собираются кожухом и направляются в противоположную от оператора сторону. Кожух может быть отрегулирован и закреплен в желаемом положении посредством фиксатора. |
| --- | --- | --- |
| Органы управления | Проверить работу | Ежедневно. Рычаг управления газом используется для регулировки оборотов двигателя и скорости вращения режущего диска. Блокировка управления газом. Данная блокировка предотвращает случайное нажатие на рычаг газа, когда двигатель работает на холостых оборотах. Во время работы блокировка снимается рукой, держащей заднюю рукоятку. |
| Приводной ремень | Проверить натяжение | Ежедневно |
| Воздушный фильтр: Предв. фильтр Главный фильтр | Проверка-замена Чистка-смазка | Неправильное обращение или пренебрежение заменой главного и защитного фильтров согласно рекомендациям может привести к повреждению двигателя. Неправильное обслуживание или пренебрежение заменой фильтров согласно рекомендациям может привести к поломке двигателя |
| Комплект уплотнений | Проверка-замена | Всегда, при необходимости. Неправильное обращение или пренебрежение заменой главного и защитного фильтров согласно рекомендациям может привести к повреждению двигателя. |
| Винты, болты и гайки | Проверка затяжки | Каждую неделю |
| Стартер | Чистка и смазка подвижных частей | Каждый месяц |
| Карбюратор | Проверка, регулировка | При необходимости. Небольшие отклонения от базово регулировки существенно влияют на обороты двигателя. Базовая регулировка карбюратора. Убедитесь, что воздушные фильтры чистые. Осторожно завинтите иглы по часовой стрелке до упора. Затем отвинтите иглы на рекомендованное число оборотов. |
| Двигатель | Чистка ребер охлаждения | Раз в 10 дней. |
| Свеча зажигания | Проверка и регулировка зазора. замена- | При необходимости. -Каждый второй месяц. |
| Топливный бак | Замена топливного фильтра | Раз в год. |

На каждый резак твердых материалов заводится журнал приема, учета работы и проведения технического обслуживания механизированного инструмента (см. Приложение № 4).

Испытания машинки после ТО инструкцией завода – изготовителя не предусмотрены.

Ни в коем случае нельзя вносить изменения в конструкцию резака без разрешения изготовителя в письменной форме. Неавторизованные модификации могут привести к значительному повышению риска.

5.2. Бензопилы.

Служат для распиловки, вскрытия, разборки деревянных строительных конструкций и может быть использована при тушении лесных пожаров.

Техническое обслуживание проводится согласно руководству по эксплуатации.

На бензопилы заводится журнал приема, учета работы и проведения технического  обслуживания механизированного инструмента (см. Приложение № 4).

6. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Гидравлический аварийно - спасательный инструмент (ГАСИ) предназначен для спасания людей, эвакуации имущества, выполнения специальных работ, разборки конструкций для обеспечения доступа к скрытым очагам горения, вскрытия разрушенных, поврежденных или заваленных помещений при ликвидации пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Комплект АСИ включает источники энергии, блок управления и набор инструментов с высокими параметрами силовых характеристик.

Источники энергии представляют собой насосные станции с механическим приводом или поршневые насосы с ручным приводом.

Насосные станции предназначены для нагнетания рабочей жидкости в гидравлические системы АСИ.

Современные насосные станции осуществляют подачу рабочей жидкости поршневыми насосами. Их приводами могут быть бензиновые двигатели внутреннего сгорания или электродвигатели, работающие от сети переменного тока с частотой 50 Гц и напряжении 220 В.

Насосные станции бывают одно- и двухпостовые, обеспечивающие работу одного или двух инструментов одновременно.

Ручные насосы предназначены для подачи рабочей жидкости в гидравлические системы АСИ и другие малогабаритные механизмы с высокими характеристиками.

Ручные насосы используются там, где применение насосных станций нерентабельно или работа с ними опасна по технике безопасности.

Рукава высокого давления РДВ армированные предназначены для использования как гибкие трубопроводы для подачи рабочей жидкости от насосной станции в гидроинструмент.

Блок управления гидроинструментом включает гидрораспределитель, гидрозамки. Переключением гидрораспределителя осуществляется подвод жидкости в поршневую полость цилиндра и отвод из штоковой полости и наоборот.

Гидрозамки обеспечивают запирание масла в рабочих полостях гидроцилиндра при прекращении ее подачи, а также отвод ее из них.

Аварийно-спасательный инструмент, рекомендованный для комплектования ПА различного назначения можно разделить на две группы. Первую из них составляют инструменты для резания металлических материалов различного профиля: прутья, уголки, тросы, листовой материал. Ко второй группе относятся различные устройства для раздвигания или подъема элементов разрушенных конструкций, расширения проемов, узких проходов и т.д.

Надежность пневматического и гидравлического инструмента и безопасность работы с ним обеспечивается исправным содержанием, повседневным контролем за его состоянием и своевременным техническим обслуживанием. Исправность инструмента определяется наружным осмотром и испытанием.

Работа с пневматическим и гидравлическим инструментом должна проводиться в специальной одежде (комбинезоне), защитных перчатках (крагах, рукавицах), каске с защитным стеклом.

Пусковое устройство ручного пневматического инструмента должно обеспечивать автоматическое перекрытие воздушного выпускного клапана при снятии давления, создаваемого рукой оператора, быть размещено в удобном месте и так, чтобы до минимума снижалась опасность случайного пуска.

Ручной пневматический ударный инструмент должен быть снабжен предохранительной защелкой или замком для предотвращения случайного выпадения рабочего инструмента из гильзы.

При эксплуатации ручного пневматического инструмента должны выполняться следующие требования:

- инструмент должен применяться по назначению, указанному в документах организации – изготовителя;

- работы с инструментом должны производиться при устойчивом положении работника;

- подача воздуха должна осуществляться после установки инструмента в рабочее положение;

- при выдаче инструмента в работу должна производиться проверка комплектности, затяжки винтов, крепящих отдельные узлы и детали, наличия и чистоты сетки фильтра и соединительного штуцера, исправности редуктора;

- подключение рукавов к воздухопроводу и инструменту, соединение рукавов между собой производится с помощью штуцеров и ниппелей с исправной резьбой, а для крепления штуцеров к рукавам применяются кольца или стяжные хомуты. Применение скрутки из проволоки не допускается.

Надежность пневматического и гидравлического инструмента и безопасность работы с ним обеспечивается исправным содержанием, повседневным контролем за его состоянием и своевременным техническим обслуживанием.

Для обслуживания пневмо-гидроинструмента, регулировкам и настройкам, ремонтом, смазкой допускаются работники, прошедшие специальное обучение, проверку знаний и назначенные приказом руководителя подразделения.

Техническое обслуживание (должно проводиться согласно инструкции завода-изготовителя):

ГАСИ «Медведь»                                        ГАСИ «КРУГ-2 С Энерпред»

7. ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

Электрозащитные средства предназначены для сохранения личного состава от поражения электрическим током.

К электрозащитным средствам, применяемым в подразделениях ГПС, относятся:

- перчатки резиновые диэлектрические;

- боты резиновые диэлектрические;

- коврики резиновые диэлектрические размерами не менее 50 x 50 см с рифленой поверхностью;

- ножницы для резки электропроводов с изолированными ручками (требования к указанным электрозащитным средствам определены ГОСТ);

- переносные заземлители из гибких медных жил произвольной длины, сечением не менее 12 мм2 для пожарных автомобилей, у которых основная система защиты - защитное заземление. В условиях эксплуатации механические испытания переносных заземлений не проводят. В условиях эксплуатации электрическим испытаниям подвергают штанги переносных заземлений с металлическими звеньями и изолирующие гибкие элементы бесштанговых переносных заземлений. Периодичность испытаний — 1 раз в 24 мес.

Диэлектрический комплект.                Переносное заземление.

Испытания электрозащитных средств: проводятся специальными лабораториями, имеющими на это разрешение органов Госэнергонадзора. Результаты испытаний оформляются актом, который хранится в подразделении ГПС до проведения следующего испытания. На перчатках, ботах, ножницах ставится штамп с указанием срока следующего испытания.

Сроки проведения испытаний:

- перчатки резиновые диэлектрические - один раз в 6 месяцев;

- боты резиновые диэлектрические - один раз в 3 года;

- ножницы для резки электропроводов с изолированными ручками - один раз в год.

Отбраковка ковриков резиновых диэлектрических при внешних осмотрах не реже одного раза в год.

Пригодность к работе защитных изолирующих средств определяется внешним осмотром и испытанием. Внешний осмотр проводится ежедневно при заступлении на боевое дежурство личным составом ГПС, за которым они закреплены.

Внешними признаками, определяющими непригодность средств электрической защиты, являются:

- для ножниц - повреждение изоляции на рукоятках и отсутствие упорных колец и резиновых втулок на концах рукояток;

- для резиновых перчаток, бот, ковриков - проколы, разрывы, наличие отверстий;

- для переносного заземления - разрушение контактных соединений, нарушение механической прочности медных жил (обрыв более 10% медных жил).

Все средства электрической защиты, не прошедшие в установленные сроки испытания, считаются непригодными к использованию.

Диэлектрический комплект хранятся на пожарном автомобиле отдельно от пожарно-технического оборудования и шанцевого инструмента в зачехленном виде.

Переносные заземления применяются для защиты людей от ошибочно поданного или заведенного напряжения.

Переносные заземления состоят из проводов для заземления и закорачивания между собой токоведущих частей всех трех фаз установки, зажимов для закрепления заземляющих проводов на токоведущих частях и наконечника или струбцины для присоединения к заземляющим проводникам или конструкциям. Допускается применение отдельного переносного заземления для каждой фазы.

Переносные заземления должны удовлетворять следующим условиям:

Они должны быть выполнены из голого медного многожильного провода и иметь сечение, удовлетворяющее требованиям термической устойчивости при коротких трехфазных замыканиях, но не менее 16 мм2 в электроустановках до 1000 В.

Конструкция зажимов для присоединения закорачивающих проводов к шинам должна быть такой, чтобы при прохождении тока короткого замыкания переносное заземление не могло быть сорвано с места динамическими усилиями. Зажимы снабжаются приспособлением, допускающим их наложение, закрепление и снятие с шин при помощи штанги для наложения заземления. Гибкий медный провод должен присоединиться к зажиму непосредственно или при помощи надежно спрессованного медного наконечника. Для защиты провода от излома в местах присоединения рекомендуется заключать его в оболочки в виде пружин из гибкой стальной проволоки.

Наконечник на проводе для заземления должен выполняться в виде струбцины или соответствовать конструкции зажима (барашка), служащего для присоединения к заземляющему проводу или конструкции.

Соединения элементов переносного заземления выполняют прочно и надежно путем опрессовки, сварки или сболчивания с предварительным лужением контактных поверхностей. Применение пайки запрещается.

Места для присоединения заземлений должны иметь свободный и безопасный доступ. Переносные заземляющие устройства, применяемые для заземления проводов воздушных линий, могут присоединяться к конструкциям металлической опоры, заземляющему спуску на деревянных опорах или специальному временному заземлителю (штырю).

На каждом переносном заземлении должны быть обозначены его номер и сечение заземляющих проводов. Эти данные выбиваются на бирке, закрепленной на заземлении, либо на струбцине (наконечнике).

Каждое переносное заземление перед употреблением должно быть осмотрено. Переносные заземления осматривают также в тех случаях, если они подвергались воздействию тока короткого замыкания.

8. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ, ЗАБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ЖИДКОСТИ

8.1. Пожарные ручные стволы:

Пожарные ручные стволы предназначены для формирования и направления сплошных и распыленных водяных струй при тушении пожаров.

Стволы в зависимости от конструктивных особенностей и основных параметров классифицируются на:

- стволы нормального давления;

- стволы высокого давления.

Стволы нормального давления обеспечивают подачу воды и огнетушащих растворов при давлении перед стволом от 0,4 до 0,6 МПа (от 4 до 6 кгс/см2), импортные от 0,7 МПа (7 кгс/см2).

Стволы высокого давления обеспечивают подачу воды и огнетушащих растворов при давлении перед стволом от 2 до 3 МПа (от 20 до 30 кгс/см2).

Стволы в зависимости от наличия (отсутствия) перекрывного устройства подразделяются на:

- неперекрывные;

- перекрывные.

Стволы нормального давления в зависимости от условного прохода соединительной головки подразделяются по типоразмерам на стволы:

- с условным проходом Dу 50;

- с условным проходом Dу 70.

Стволы в зависимости от функциональных возможностей подразделяются на стволы:

- формирующие только сплошную струю;

- распылители, формирующие только распыленную струю;

- универсальные, формирующие как сплошную, так и распыленную струю;

- с защитной завесой, дополнительно формирующие водяную завесу для защиты ствольщика от теплового излучения;

- комбинированные, формирующие водяную и пенную струи.

Технические  характеристики:

| Тип ствола | Расход л/сек | Дальность струи (компактной) м | Длина ствола, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РС-50 | 3.7 | 28 | 312 | 0.7 |
| РС-70 | 7.4 | 32 | 450 | 1.5 |
| РСК-50 | 2.7 | 30 | 390 | 1.8 |
| РСКМ-50 | 2.7 | 30 | 380 | 3.3 |
| РСКЗ | 7.4 | 32 | 430 | 3.0 |
| РСП-50 | 2.7 | 30 | 350 | 1.45 |
| РСП-70 | 7.4 | 32 | 390 | 2.8 |

Испытания должны проводиться при нормальных климатических условиях.

Испытания пожарных ручных стволов проводиться с периодичностью  не реже одного раза в год и после ремонта.

На каждом стволе, на видном месте должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные (см. Приложение № 8, 9):

а) инвентарный номер;

б) цветовая маркировка подразделения.

Маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы ствола. Нанесение инвентарного номера на металлический корпус пожарного ручного ствола производится путем кернения или гравировки. Цветовая маркировка подразделения наносится краской.

Нанесение инвентарного номера на металлический корпус пожарного ручного ствола стирающимися, выцветающими средствами (маркер, фломастер) запрещается. Длина ленточной лямки пожарного ручного ствола должна составлять не менее 50 см.

Ствол ручной пожарный

СРК-50                  			     РСП-70     	                  РСК3-70

| 1- стакан; 2- вкладыш; 3- перекрывающее устройство; 4- ручка; 5- корпус ствола; 6- соединительная головка ГМН-50; 7- термоизолирующий чехол; 8- ремень | 1-корпус; 2-головка соединительная; 3-ручка; 4-насадок; 5-ремень | 1-корпус; 2-головка соединительная; 3-ручка; 4-труба; 5-ремень; 6-распылитель |
| --- | --- | --- |

Стволы подвергают испытаниям в следующем порядке:

а) внешний осмотр;

При осмотре проверяют внешний вид, крепление сборочных единиц и деталей, наличие термоизолирующего покрытия корпуса, обозначений и маркировки, а также комплектность на соответствие требованиям по ГОСТ. Появление следов коррозии, забоин, вмятин, трещин и других механических повреждений и дефектов на деталях стволов не допускается. Острые углы и кромки на деталях должны быть притуплены. Крепление отдельных деталей, сборочных единиц должно исключать самопроизвольное ослабление и отвинчивание. Корпус ствола должен иметь термоизолирующее покрытие. Проверка проводится визуально.

б) испытания прочности и герметичности корпуса ствола, герметичности перекрывного устройства;

Прочность и герметичность корпусов указанного оборудования должна быть обеспечена при гидравлическом давлении, стволы должны выдерживать гидравлическое давление 0,9—1,0 МПа (9—10 кгс/см2) и, при этом не допускается появление следов воды (в виде капель) на наружной поверхности его деталей и течь в местах соединений. Время выдержки под давлением не менее 2 мин.

в) проверка усилия управления перекрывным устройством;

Проверка усилия на ручке управления перекрывным устройством при подаче в ствол воды под рабочим давлением. Рукоятка клапана свободно перемещается во все положения, регулирует и перекрывает подачу воды. При выключении ствола   подача воды полностью перекрывается.

г) проверка параметров сплошной струи;

Качество сплошной струи проверяют визуально. Формирование сплошной струи на выходе из насадка (без борозд, расслоения и признаков распыления).

д) проверка параметров распыленной струи;

Качество распыленной струи проверяют визуально.

По результатам проведенных испытаний оформляется акт и отчетные данные заносятся в журнал регистрации результатов испытания оборудования, который должны содержать:

а) дату испытаний;

б) инвентарный номер обозначение ствола подвергнутого испытанию;

в) порядок испытания;

г) результаты испытаний.

8.2. Пожарные лафетные стволы:

Пожарные лафетные комбинированные стволы подразделяют на следующие типы:

С — стационарный, монтируемый на пожарном автомобиле;

В — возимый, монтируемый на прицепе;

П — переносной.

В зависимости от вида управления допускается изготавливать стволы с ручным (без индекса) или дистанционным (Д) управлением. В обозначении индекс устанавливается после букв ЛС.

Переносные лафетные стволы: а) СЛК-П20; в) ЛСД-П20У;

Технические характеристики:

| Параметр | Норма по типоразмерам |
| --- | --- |
|  | ЛС-20 | ЛС-40 | ЛС-60 |
| 1. Рабочее давление, МПа | 0,8 ± 0,05 | 0,8 ± 0,05 | 0,8 ± 0,05 |
| 2. Расход воды, л/с, не менее | 20 | 40 | 60 |
| 3. Расход водного раствора пенообразователя, л/с, не менее | 20 | 30 | 50 |
| 4. Дальность струи (по крайним каплям), м, не менее: |  |  |  |
| - водяной | 60 | 70 | 70 |
| - пенной | 40 | 40 | 40 |
| 5. Кратность пены на выходе из ствола, не менее | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 6. Диаметр выходного отверстия водяного насадка, мм | 28 | 38 | 50 |
| 7. Диаметр пенного насадка, мм | 100 | 200 | 220 |
| 8. Перемещение ствола в горизонтальной плоскости, град | 0-360 | 0-360 | 0-360 |
| 9. Перемещение ствола в вертикальной плоскости, град, не менее: |  |  | 0-360 |
| - вверх | 75 | 75 | 75 |
| - вниз | 15 | 15 | 15 |
| 10. Масса, кг, не более | 20 | 30 | 53 |

Испытания пожарных лафетных стволов проводятся с периодичностью не реже одного раза в год и после ремонта.

На каждом стволе, на видном месте должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

а) инвентарный номер;

б) цветовая маркировка подразделения.

Маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы ствола. Нанесение инвентарного номера на металлический корпус пожарного ручного ствола производится путем кернения или гравировки. Цветовая маркировка части наносится краской. Нанесение инвентарного номера на металлический корпус пожарного ручного ствола стирающимися, выцветающими средствами (маркер, фломастер) запрещается.

Испытания должны проводиться при нормальных климатических условиях.

Лафетные стволы подвергают испытаниям в следующем порядке:

а) внешний осмотр;

На поверхностях деталей не допускается механические повреждения, трещины, посторонние включения и другие дефекты, снижающие прочность и герметичность, а также раковины, длина которых превышает 3 мм и глубина 25% толщины стенки детали.

На проточных поверхностях выходных отверстий раковины не допускаются. Затяжка и стопорение всех крепежных изделий должны исключать их самоотвинчивание при эксплуатации при эксплуатации. Маркировка условных обозначений и надписей на стволе и его органах управления должна соответствовать нормативным документам. Проверка проводится визуально.

б) проверка прочности и герметичности корпуса ствола, герметичности перекрывного устройства (при наличии);

Прочность и герметичность корпусов указанного оборудования должна быть обеспечена при гидравлическом давлении в 1,5 раза превышающеее рабочее.

При отсутствии гидравлического стенда, испытание производится гидравлическим давлением 0,9—1,0 МПа (9—10 кгс/см2). При этом не допускается появление следов воды (в виде капель) на наружной поверхности его деталей и течь в местах соединений. Время выдержки под давлением не менее 2 мин.

в) проверка перемещения ствола;

Проверку перемещения ствола осуществляют при установке его на горизонтальной площадке.

Максимальный угол поворота ствола в горизонтальной плоскости измеряют от одного крайнего положения до другого.

По результатам проведенных испытаний оформляется акт и отчетные данные заносятся в журнал регистрации результатов испытания оборудования который должны содержать:

а) дату испытаний;

б) инвентарный номер обозначение ствола подвергнутого испытанию;

в) порядок испытания;

г) результаты испытаний.

8.3. Генераторы пены средней кратности.

Генератор пены средней кратности (далее – ГПС) предназначен для получения из водного раствора пенообразователя воздушно-механической пены средней кратности. Генератор ГПС представляет собой водоструйный эжекторный аппарат переносного типа и состоит из следующих основных частей: насадка, кассеты сеток, корпуса генератора с коллектором.

К коллектору генератора при помощи трех стоек крепится корпус распылителя, в который установлены распылитель и соединительная головка ГМН-70

Кассета представляет собой кольцо, обтянутое по торцевым плоскостям металлической сеткой с размером ячейки 0,8-1,25 мм.

Распылитель вихревого типа имеет 6 окон, расположенных под углом 12°, что вызывает закручивание потока рабочей жидкости и обеспечивает получение на выходе распыленной струи с заданным углом факела.

Насадок предназначен для формирования пенного потока после кассеты в компактную струю и увеличения дальности полета пены.

Конструкция генератора проста по устройству и дает возможность производить профилактический осмотр и устранение дефектов.

Принцип работы генераторов заключается в следующем: поток рабочей жидкости (раствор пенообразователя) под давлением подается в распылитель. За счет эжекции при входе распыленной струи в коллектор происходит подсос воздуха и перемешивание его с раствором. При прохождении смеси через сетку образуется пена.

Генератор пены типа ГПС:

1 — соединительная   головка;

2 — корпус;

3 — направляющее устройство.

Испытания должны проводиться при нормальных климатических условиях.

Испытания генератора должны проводиться с периодичностью, не реже одного раза в год и после ремонта.

На каждом генераторе, на видном месте должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

а) инвентарный номер;

б) цветовая маркировка части.

Маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы ствола. Допускается нанесение инвентарного номера на металлический корпус генератора краской.

Нанесение инвентарного номера на металлический корпус генератора пены стирающимися, выцветающими средствами (маркер, фломастер) запрещается.

Технические характеристики:

| Наименование параметра | Значения для типоразмера |
| --- | --- |
|  | ГПС-200 | ГПС-600 | ГПС-2000 |
| Производительность по пене, л/с | 200 | 600 | 2000 |
| Расход 4—6%-го раствора пенооб |  |  |  |
| разователя типа ПО-1Д, л/с | 1,6—2,0 | 4,8—6,0 | 16,0—20,0 |
| Давление перед распылителем, |  |  |  |
| МПа (кгс/см2) | 0,4—0,6 (4—6) |
| Кратность пены |  | 100 ± 30 |  |
| Дальность подачи пены, м, не |  |  |  |
| менее | 10 | 13 |
| Высота подачи пены, м, не менее | 3 | 5 | 6 |
| Габаритные размеры, мм, не более: |  |  |  |
| длина L | 485 | 610 | 1060 |
| высота Н | 230 | 353 | 510 |
| Масса, кг, не более | 2,40 | 4,45 | 13,00 |

Генераторы подвергают испытаниям в следующем порядке:

а) внешний осмотр;

Произвести осмотр внутренней поверхности корпуса генератора на наличие посторонних предметов. Проверить целостность сеток кассеты, а также их крепление. В случае необходимости произвести замену кассеты. Проверить наличие распорного кольца в канавке корпуса распылителя. Корпуса генераторов не должны иметь вмятин и других повреждений. Генераторы ГПС-600, предназначенные для комплектации пожарной техники, должны иметь плечевой ремень и ручку.

б) испытание прочности и герметичности корпуса ГПС;

Генераторы должны выдерживать гидравлическое давление 0,9 МПа (9 кгс/см2). При этом не допускается появление следов воды (в виде капель) на наружных поверхностях корпусов распылителей и течь в местах соединений.

При работе генератора должно обеспечиваться полное заполнение пеной контура выхода из насадка. Сетки генератора должны быть прочно закреплены в корпусах и равномерно натянуты.

По результатам проведенных испытаний оформляется акт и отчетные данные заносятся в журнал регистрации результатов испытания оборудования который должны содержать:

а) дату испытаний;

б) инвентарный номер обозначение ствола подвергнутого испытанию;

в) порядок испытания;

г) результаты испытаний.

8.4. Стволы воздушно-пенные.

Стволы воздушно-пенные (далее – СВП) служат для получения пены низкой кратности, формирования пенной струи и направления ее на очаг пожара.  Стволы в зависимости от получаемой кратности воздушно-механической пены, наличия перекрывающего устройства и расхода раствора пенообразователя подразделяют на типоразмеры:

СВП -4 - низкой кратности пены без перекрывающего устройства;

СВПП-8 - то же, с перекрывающим устройством;

СВПК-2 и СВПК-4 -  комбинированные (низкой и средней кратностей пены) с перекрывающим устройством.

Ствол СВП представляет собой водоструйный аппарат, в котором рабочей жидкостью служит водный раствор пенообразователя, а подсасываемой - воздух.

Воздушно-пенный ствол СВП:

1 — труба;

2 — корпус;

3 — насадок;

4 — соединительная головка

Принцип работы ствола заключается в следующем: поток водного раствора пенообразователя по рукавной линии подводится к корпусу, который выполнен коническим с целью увеличения скорости потока.

В передней стенке корпуса имеется 4 отверстия, геометрическая норма которых выполнена с учетом создания выходящим из них струям турбулентности, с целью улучшения их дальнейшего распыла.

Выходя из отверстий корпуса, струи, расширяясь, создают разряжение (вакуум), под действием которого происходит их распыление и одновременно в отверстия, расположенные равномерно по поверхности трубы подсасывается воздух.

В полости трубы происходит дальнейшее раздробление распыленных капель водного раствора пенообразователя в результате соударении их между собой и ударов о поверхность стенок самой трубы, а также происходит смешивание их с подсосанным через отверстия воздухом и образование пузырьков воздушно-механической пены. Струю воздушно-механической пены на выходе из ствола необходимо направлять на очаг пожара.

Испытания СВП проводятся с периодичностью не реже одного раза в год и после ремонта.

На каждом стволе, на видном месте должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

а) инвентарный номер;

б) цветовая маркировка части.

Маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы ствола. Допускается нанесение инвентарного номера на металлический корпус СВП краской.

Нанесение маркировки на металлический корпус СВП стирающимися, выцветающими средствами (маркер, фломастер) запрещается.

Стволы воздушно-пенные подвергают испытаниям в следующем порядке:

а) внешний осмотр;

Поверхности литых деталей не должны иметь трещин, посторонних включений и других дефектов, влияющих на прочность и герметичность стволов и ухудшающих внешний вид. На поверхностях литых деталей не допускаются раковины, размер которых превышает 3 мм и глубину 25% толщины стенки детали. Сварные швы не должны иметь посторонних включений, наплывов, непроваров и прожогов.

б) испытание прочности и герметичности корпуса СВП, герметичности перекрывного устройства (при наличии);

СВП должны выдерживать гидравлическое давление 0,9 МПа (9 кгс/см2). При этом не допускается появление следов воды (в виде капель) на наружных поверхностях корпусов распылителей и течь в местах соединений.

Перекрывающие устройства стволов должны обеспечивать герметичность при гидравлическом давлении 0,6 МПа (6 кгс/см2). При этом утечка воды через перекрывающие устройства не должна превышать 2 см3/мин.

По результатам проведенных испытаний оформляется акт и отчетные данные заносятся в журнал регистрации результатов испытания оборудования, которые должны содержать:

а) дату испытаний;

б) инвентарный номер обозначение ствола подвергнутого испытанию;

в) порядок испытания;

г) результаты испытаний.

Технические характеристики:

| Наименование параметра | Значения для типоразмеров |
| --- | --- |
|  | СВП-4 | СВПК-2 | СВПК.-4 | СВПП-8 |
| Рабочее давление перед |  |  |  |  |
| стволом, МПа (кгс/см2) |  | 0,4—0,6 | (4-6) |  |
| Расход 4—6%-ного раст |  |  |  |  |
| вора пенообразователя, л/с | 4,8—6,0 | 2,4—3,0 | 4,8—6,0 | 13,3—16,0 |
| Кратность пены, не менее: |  |  |  |  |
| низкой кратности | 7 | 9 | 9 | 9 |
| средней кратности | — | 50 | 50 | — |
| Дальность подачи пены |  |  |  |  |
| м, не менее: |  |  |  |  |
| низкой кратности | 28 | 17 | 26 | 28 |
| средней кратности | — | 9 | 9 | — |
| Условный проход соеди |  |  |  |  |
| нительной головки, мм | 70 | 50 | 70 | 70 |
| Габаритные размеры, мм, |  |  |  |  |
| не более: |  |  |  |  |
| длина L | 600 | 500 | 700 | 900 |
| высота Н | — | 250 | 350 | 200 |
| Масса, кг, не более | 1,27 | 4,0 | 6,5 | 4,5 |

8.5. Сетки всасывающие (СВ-80, 125).

Сетки всасывающие предназначены для предохранения пожарного насоса от попадания посторонних предметов и для удержания воды во всасывающей линии при кратковременной его остановке.

Всасывающая   сетка СВ:

1 — корпус;

2 — соединительная муфтовая     головка;

3 — обратный клапан;

4 — пружина;

5 — решетка;

6 — рычаг   с   кольцом;

7 — защитная сетка

Для сетки в зависимости от условного прохода устанавливают следующие типоразмеры:

СВ-80 —с условным проходом 80 мм;

СВ-125—с условным проходом 125 мм.

Сетка всасывающая (СВ) состоит из следующих основных частей:

- верхнего корпуса, обеспечивающего возможность подсоединения к всасывающему рукаву;

- нижнего корпуса, клапана, рычага, сетки.

Клапан состоит из резиновой прокладки и четырех накладок из алюминиевого сплава, соединенных между собой заклепками. Крепится клапан к литой перемычке нижнего корпуса при помощи накладки и двух винтов.

Рычаг имеет два свободных отверстия, одно из которых предназначено для закрепления пружины, удерживающей рычаг в нижнем положении, второе - для крепления к рычагу.

К рычагу присоединена гибкая тяга (тросик), при помощи которой, воздействуя на рычаг, можно приоткрыть одну половину клапана.

В нижнем корпусе закреплена сетка.

При погружении всасывающей сетки в открытый водоем вода проходит через отверстия сетки во внутреннюю полость нижнего корпуса и затем, в результате действия вакуума во всасывающей линии насоса и атмосферного давления на поверхность воды водоема, открывает обе половины клапана и поступает во всасывающую линию насоса.

В случае кратковременного прекращения работы насоса, под действием столба воды клапан закрывается, благодаря нему вода задерживается во всасывающей линии и насосе, и имеется возможность повторного пуска насоса без включения в работу вакуумной системы.

Слив воды из всасывающей линии насоса осуществляется поднятием рычага в верхнее положение, при котором приоткроется одна половина клапана.

Испытание всасывающих сеток должны проводиться с периодичностью не реже одного раза в год и после ремонта.

На каждой сетке всасывающей (СВ), на видном месте должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные (см. Приложение №8,9):

а) инвентарный номер;

б) цветовая маркировка части.

Маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы сетки. Нанесение инвентарного номера на металлический корпус СВ производится путем кернения или гравировки. Цветовая маркировка части наносится краской. Нанесение инвентарного номера на металлический корпус сетки стирающимися, выцветающими средствами (маркер, фломастер) запрещается. Для управления рычагом сетки должна применяться техническая веревка или канатик. Длина веревки (канатика) сетки должна составлять 10-12 метров, диаметр пеньковой веревки не менее 10 мм.

Технические характеристики:

| Наименование параметра | Значение для типоразмера |
| --- | --- |
|  | СВ-80 | СВ-125 |
| Условный проход, мм | 80 | 125 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, не более | 1,4 | 1,8 |
| Размеры, мм: |  |  |
| Н высота, не более | 200 | 250 |
| D, не более | 155 | 205 |
| d, не менее | 64 | 110 |
| Масса, кг, не более | 1,9 | 3,8 |

Примечание: рекомендуемая подача насоса Q, л/с, не более: 13,3 для сетки СВ-80, 40,0 для сетки СВ-125.

Сетки всасывающие подвергают испытаниям в следующем порядке:

а) внешний осмотр;

Решетка должна быть изготовлена из проволочной сетки с номинальным размером ячейки в свету 5 мм по ГОСТ. Проволока сетки диаметром 1,2 мм—из высоколегированной стали.

Поверхности литых деталей не должны иметь трещин, посторонних включений и других дефектов, влияющих на прочность и герметичность сеток и ухудшающих внешний вид изделий.

На поверхностях литых деталей не допускаются раковины, длина которых превышает 3 мм и глубиной более 25 % толщины стенки детали.

Проверить ход рычага и действие пружины. Проверить затяжку резьбового соединения корпусов сетки и крепления клапана, при необходимости, подтянуть их. Проверить наличие смазки на резьбовых соединениях и, при необходимости, смазать их олидолом.

б) испытание на прочность и герметичность корпуса СВ;

Надклапанная часть сетки должна выдерживать гидравлическое давление 0,2 МПа (2 кгс/см2). При этом не допускается появление следов воды в виде капель на ее наружных поверхностях и в местах соединений. Клапан сетки должен перекрывать выход воды из надклапанной части. Время испытания — 2 мин на каждое изделие.

Техническое обслуживание:

После окончания работы:

- промыть чистой водой всасывающую сетку;

- освободить отверстия фильтра от посторонних предметов;

- проверить ход рычага и действие пружины.

Ежемесячно:

Проверить затяжку резьбового соединения корпусов сетки и крепления клапана, при необходимости, подтянуть их.

Проверить техническое состояние всех деталей (отсутствие трещин, деформаций, раковин и т.п.).

Результаты испытаний заносятся в журнал испытаний оборудования и оформляются актом, которые должны содержать:

а) дату испытаний;

б) инвентарный номер обозначение СВ подвергнутой испытанию;

в) порядок испытания;

г) результаты испытаний.

8.6. Рукавные водосборники (ВС-125).

Водосборники рукавные предназначены для сбора воды из двух пожарных рукавов и подвода её в пожарный насос.

Рукавный  водосборник ВС-125:

1 — соединительная всасывающая головка ГРВ-125;

2 — корпус-тройник;

3 — ось шарнирного клапана;

4 — соединительные   муфтовые   головки   ГМ-80

Водосборник состоит из корпуса, двух напорных соединительных головок ДУ 80 клапана, ниппеля и полугайки (125 на выходном патрубке.

Клапан предназначен для перекрывания выходных патрубков, либо одного из них, при обратном потоке воды, когда давление со стороны выходного патрубка превышает давление со стороны входных патрубков.

При работе водосборника с одним напорным рукавом, половина клапана под действием потока воды открывается, пропуская воду в полость выходного патрубка, вторая его половина прижимается к поверхности седла корпуса, перекрывая выход воды через незадействованный входной патрубок.

При работе водосборника с двумя напорными рукавами, потоки воды открывают обе половины клапана.

В случае обратного направления потока (когда давление со стороны выходного патрубка больше давления со стороны входных патрубков), обе половины клапана перекрывают выход жидкости через входные патрубки.

Испытания водосборника проводится с периодичностью не реже одного раза в год и после ремонта.

На каждом водосборнике (ВС), на видном месте должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные (см. Приложение №8,9):

а) инвентарный номер;

б) цветовая маркировка подразделения.

Маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы водосборника. Нанесение инвентарного номера на металлический корпус ВС производится путем кернения или гравировки. Цветовая маркировка части наносится краской. Нанесение инвентарного номера на металлический корпус водосборника стирающимися, выцветающими средствами (маркер, фломастер) запрещается.

Технические характеристики:

| Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | Условный проход входного патрубка, мм | Условный проход выходного патрубка, мм | Масса, кг, не более | Число входных патрубков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 ( 10 ) | 80 | 125 | 3,7 | 2 |

Водосборники подвергают испытаниям в следующем порядке:

а) внешний осмотр;

Поверхности литых деталей не должны иметь трещин, посторонних включений и других дефектов, влияющих на прочность и герметичность водосборников и ухудшающих их внешний вид.

На поверхностях литых деталей допускаются отдельные раковины глубиной не более 25% от толщины стенки детали, наибольший размер которых не превышает 3 мм для наружных поверхностей и 5 мм — для внутренних поверхностей.

Особое внимание следует уделять техническому состоянию клапана. При появлении на поверхности резиновой детали трещин или других механических повреждений клапан следует заменить.

б) испытание на  прочность и герметичность корпуса ВС;

Испытание водосборника на прочность и водонепроницаемость материала и на герметичность соединений следует проводить на испытательном стенде (при его наличии). Конструкция водосборника должна выдерживать гидравлическое давление 1,5 МПа (15 кгс/см2) при отсутствии гидравлического стенда проверку производить на насосе пожарного автомобиля гидравлическим давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2). И обеспечивать герметичность затворного устройства при гидравлическом давлении 0,05—0,1 МПа (0,5—1,0 кгс/см2). Время испытания — 2 мин; при этом не допускается появление следов воды в виде капель на наружных поверхностях его деталей и течь в местах соединений. Время испытания одного положения затворного устройства — 1 мин.

По результатам проведенных испытаний оформляется акт и отчетные данные заносятся в журнал регистрации результатов испытания оборудования, которые должны содержать:

а) дату испытаний;

б) инвентарный номер обозначение ВС подвергнутого испытанию;

в) порядок испытания;

г) результаты испытаний.

8.7. Гидроэлеваторы.

Гидроэлеватор (далее – Г-600) пожарный, модернизированный предназначен для комплектации пожарных автомобилей и применяется для отбора воды из водоисточников с уровнем воды, превышающим геометрическую высоту всасывания пожарных насосов и открытых водоисточников с заболоченными берегами, к которым пожарные автомобили и мотопомпы могут подъехать не ближе, чем на 7 м.

Г-600 можно использовать как эжектор для удаления из помещений воды, пролитой при пожаротушении.

1. сопло;

2. диффузор;

3. головка соединительная ГМН-80;

4. обечайка;

5. сетка;

6. кольцо уплотнительное;

7. головка соединительная ГМН-70;

8. колено.

Г-600 состоит из следующих основных частей: сопла, диффузора, головок соединительных (ГМН-80 и ГМН-70), обечайки, сетки, кольца уплотнительного и колена.

Диффузор имеет комбинированную камеру смешивания, состоящую из конфузорного и цилиндрического участков, четыре ребра жесткости и прилив в виде кронштейна, который вместе с другим приливом в нижней части диффузора и кронштейном на колене служит для опоры при установке гидроэлеватора на плоскость.

Нижняя часть диффузора выполнена в виде цилиндра внутри, которого при помощи обечайки и заклепок крепится сетка.

Диффузор имеет фланец для присоединения колена. Во фланце выполнена расточка для крепления сопла, представляющего собой конический насадок, имеющий на выходе цилиндрический участок длиной 6 мм.

Уплотнительное кольцо уплотняет одновременно сопряженные плоскости трех деталей, диффузора, колена и сопла.

Струя воды от насоса подводится к колену и, выходя из сопла, создает в камере смешивания диффузора разрежение, в результате которого в камеру поступает определенное количество воды через сетку - эжектируемой расход. Подаваемая от насоса и эжектируемая вода смешивается и из гидроэлеватора поступает в цистерну

Из цистерны вода отбирается насосом. Часть ее вновь направляется в гидроэлеватор, а другая часть может быть использована для целей пожаротушения.

Испытания гидроэлеватора проводятся с периодичностью не реже одного раза в год и после ремонта.

На каждом гидроэлеваторе, на видном месте должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные (см. Приложение № 8, 9):

а) инвентарный номер;

б) цветовая маркировка подразделения.

Маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы Г-600. Нанесение инвентарного номера на металлический корпус гидроэлеватора производится путем кернения или гравировки. Цветовая маркировка части наносится краской. Нанесение инвентарного номера на металлический корпус водосборника стирающимися, выцветающими средствами (маркер, фломастер) запрещается.

Технические характеристики:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Производительность, л/мин, не менее | 600 |
| Расход воды при давлении перед гидроэлеватором 0,8 МПа (8 кгс/см2), л/мин, не более | 550 |
| Давление перед гидроэлеватором, МПа (кгс/см2) | 0,2—1,0 (2,0—10,0) |
| Давление за гидроэлеватором (при указанной производительности), МПа (кгс/см2), не менее | 0,17 (1,7) |
| Наименьшая высота слоя воды, эжектируемой Г-600, мм | 10 |
| Габаритные размеры, мм, не более: |  |
| длина L | 645 |
| ширина В | 250 |
| высота Н | 160 |
| Масса, кг, не более | 5,1 |

Г-600 подвергают испытаниям в следующем порядке:

а) внешний осмотр;

Поверхности литых деталей не должны иметь трещин, посторонних включений и других дефектов, влияющих на прочность и герметичность водосборников и ухудшающих их внешний вид.

На поверхностях литых деталей допускаются отдельные раковины глубиной не более 25% от толщины стенки детали, наибольший размер которых не превышает 3 мм для наружных поверхностей.

На внутренних поверхностях сопла и диффузора Г-600 раковины не допускаются. Решетка должна быть изготовлена из проволочной сетки с номинальным размером ячейки в свету 5 мм. Проволока сетки диаметром 1,2 мм — из высоколегированной стали.

б) испытание на  прочность и герметичность корпуса Г-600;

Проверку на прочность и герметичность Г-600 проводят на стенде в течение 2 мин при заглушенных отверстиях диффузора (входного и со стороны решетки). Г-600 должен выдерживать гидравлическое давление 1,5МПа (15кгс/см2). При этом не допускается появление следов воды (в виде капель) на наружных поверхностях деталей и в местах соединений. При отсутствии стенда гидравлического испытания проверку производить визуально.

в) проверка работоспособности Г-600;

Проверку работоспособности Г-600 рекомендуется проводить на открытых водоемах. Соедините между собой обе половины всасывающего рукава, которым комплектуется пожарная автоцистерна, и присоедините один конец его к всасывающему патрубку насоса.

Опустите второй конец всасывающего рукава через люк в цистерну, предварительно наполненную водой.

Присоедините к одному из напорных патрубков насоса напорный рукав ( 66 мм.

Присоедините к колену Г-600 свободный конец рукава.

Присоедините второй напорный прорезиненный рукав ( 77 мм одним концом к диффузору Г-600, а другой конец его соедините с жестким рукавом для работы автоцистерны от гидранта. Опустите свободный конец этого рукава в цистерну через люк.

Опустите гидроэлеватор с присоединенными рукавами в водоем, из которого будет производиться отбор воды, на максимально возможную глубину, но, не допуская касания сетки гидроэлеватора с поверхностью дна водоема.

Присоедините ко второму напорному патрубку насоса напорный рукав ( 66 мм (или ( 77 мм), к свободному концу которого подсоедините ручной ствол РС-70 или через трехходовое разветвление три ствола РС-50.

Произведите после сборки гидроэлеваторной системы (см. рис.) пуск ее в работу, для чего запустите насос аналогично его запуску при заборе воды из открытых водоемов.

Откройте (по возможности быстро) задвижку, при достижении необходимого давления воды в насосе.

Откройте задвижку после того, как по напорному рукаву, присоединенному к диффузору Г-600, начнет поступать вода и цистерна наполнится. При этом вода начнет поступать к стволу. Производите в дальнейшем задвижкой регулировку расхода воды, подаваемой на ствол с тем, чтобы он ее превышал величину эжектируемого расхода, так как в противном случае цистерна начнет опорожняться и произойдет срыв работы гидроэлеваторной системы. Г-600 должен обеспечить бесперебойную работу одного ствола с насадкой диаметром 19 мм (РС-70) или двух стволов с насадкой диаметром 14 мм (РСК-50).

Учитывайте при решении вопроса о длине рукавных линий то обстоятельство, что производительность гидроэлеватора возрастает с увеличением его погружения под уровень воды.

Так, при погружении под уровень на 5 м, номинальная производительность увеличивается до 780 л/мин.

Схема гидроэлеваторной системы.

По результатам проведенных испытаний оформляется акт и отчетные данные заносятся в журнал регистрации результатов испытания оборудования, которые должны содержать:

а) дату испытаний;

б) инвентарный номер - 600 подвергнутого испытанию;

в) порядок испытания;

г) результаты испытаний.

8.8. Головки соединительные переходные.

Головки соединительные переходные (далее - ГСП) предназначены для соединения напорных, всасывающих рукавов между собой и с пожарным оборудованием.

В зависимости от назначения головки подразделяют на следующие типы:

| НАПОРНЫЕ |  | ВСАСЫВАЮЩИЕ |
| --- | --- | --- |
| ГР | рукавная напорная; |  | ГРВ | рукавная всасывающая; |
| ГМ | муфтовая напорная; |  | ГМВ | муфтовая всасывающая; |
| ГЦ | цапковая напорная; |  | Г3В | головка-заглушка всасывающая. |
| ГП | переходная напорная; |  |  |  |
| Г3 | головка-заглушка напорная. |  |  |  |

Испытания соединительной переходной головки проводятся не реже одного раза в год и после ремонта.

На каждой ГСП на видном месте должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные (см. Приложение № 8, 9):

а) инвентарный номер;

б) цветовая маркировка подразделения.

Маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы ГСП. Нанесение инвентарного номера на металлический корпус ГСП производится путем кернения или гравировки. Цветовая маркировка части наносится краской. Нанесение инвентарного номера на металлический корпус головки стирающимися, выцветающими средствами (маркер, фломастер) запрещается.

Технические характеристики:

| Типоразмер | Условный проход Dу | Рабочее давление, МПа, (кгс/см2) | D | d | d1 | L, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП-50Х25 | 50Х2,5 | 2,0(20) | 98 | 19 | 42 | 105 |
| ГП-70Х50 | 70Х50 | 1,6(16) | 128 | 42 | 55 | 155 |
| ГП-80Х50 | 80Х50 | 1,6(16) | 142 | 42 | 67 | 167 |
| ГП-80Х70 | 80Х70 | 1,6(16) | 142 | 57 | 67 | 160 |

ГСП подвергают испытаниям в следующем порядке:

а) внешний осмотр;

Поверхности литых деталей не должны иметь трещин, посторонних включений и других дефектов, влияющих на прочность и герметичность головок соединительных переходных и ухудшающих их внешний вид.

Проверяется наличие резиновых прокладок и их состояние.

б) проверка смыкаемости соединительных головок;

Проверку смыкаемости головок проводят вручную, при этом должен быть обеспечен заход по спиральному выступу на величину, равную 1,0-1,5 ширины клыка. Проверяется затяжка в местах резьбовых соединений, переходные соединительные головки не должны раскручиваться вручную.

в) проверка на  прочность и герметичность ГСП;

Головка соединительная переходная испытывается на давление Р = 1,0 Мпа, (10,0  кгс/см 2  (атм.)). В течение 3 мин. Головки соединяются в группу не более 10 штук, с помощью рукавной линии подсоединяются к напорному патрубку насоса. На конец группы ставится заглушка и создается испытательное давление. Не допускается протечки воды через прокладки головок в местах их соединения.

По результатам проведенных испытаний оформляется акт и отчетные данные заносятся в журнал регистрации результатов испытания оборудования которые должен содержать:

а) дату испытаний;

б) инвентарный номер обозначение ГСП подвергнутой испытанию;

в) порядок испытания;

г) результаты испытаний.

8.9. Рукавные разветвления.

Разветвления далее (РТ) предназначены для разделения потока и регулирования количества проходящей воды или раствора пенообразователя.

Разветвление   трехходовое РТ:

1 — входной     штуцер   с     соединительной головкой;

2 — корпус-тройник;

3—рукоятка;

4 — вентиль;

5 — выходной   штуцер   с соединительной головкой

Разветвления в зависимости от числа выходных патрубков и условного прохода входного патрубка подразделяют на типоразмеры:

РТ-70 и РТ-80 — трехходовые с условным проходом 70 и 80 мм;

РЧ-150 — четырехходовое с условным проходом 150 мм.

Технические характеристики:

| Наименование параметра | Значение для типоразмера |
| --- | --- |
|  | РТ - 70 | РТ - 80 | РЧ - 150 |
| Условный проход входного патрубка, мм | 70 | 80 | 150 |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 1,2 (12) | 1,2 (12) | 0,8 (8) |
| Число выходных патрубков | 3 | 3 | 4 |
| Условный проход выходного патрубка, мм: |  |  |  |
| центрального | 70 | 80 | — |
| бокового | 50 | 50 | 80 |
| Коэффициент гидравлического сопр., не более | 2 | 1,5 | 6 |
| Габаритные размеры, мм, не более |  |  |  |
| длина L | 320 | 375 | 450 |
| ширина В | 390 | 465 | 470 |
| высота Н | 270 | 280 | 320 |
| Масса, кг, не более | 5,3 | 6,3 | 19,0 |

Испытания рукавного разветвления проводится с периодичностью не реже одного раза в год и после ремонта.

На каждом разветвлении (РТ), на видном месте должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные (см. Приложение № 8, 9):

а) инвентарный номер;

б) цветовая маркировка подразделения.

Маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы водосборника. Нанесение инвентарного номера на металлический корпус РТ производится путем кернения или гравировки. Цветовая маркировка части наносится краской. Нанесение инвентарного номера на металлический корпус разветвления стирающимися, выцветающими средствами (маркер, фломастер) запрещается.

Разветвления подвергают испытаниям в следующем порядке:

а) внешний осмотр: поверхности литых деталей не должны иметь трещин, посторонних включений и других дефектов, влияющих на прочность и герметичность разветвлений и ухудшающих их внешний вид. Проверяется наличие резиновых деталей и их состояние. На поверхностях литых деталей не допускаются раковины, длина которых превышает 3 мм и глубина 25 % толщины стенки детали.

б) испытание на  прочность и герметичность корпуса разветвлений;

Разветвления должны выдерживать гидравлическое давление:

1,8 МПа (18 кгс/см2) — для РТ-70 и РТ-80 в течение 3 мин;

1,2 МПа (12 кгс/см2) — для РЧ-150 в течение 3 мин.

Испытание проводят на гидравлическом стенде, при его отсутствии разветвления с закрытыми вентилями выходных патрубков подсоединяются к насосу пожарного автомобиля на один рукав и создается гидравлическое давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) в течение 3 мин., также возможно использование водопровода высокого давления. При этом не допускается появление следов воды (в виде капель) на наружных поверхностях деталей и течь в местах соединений.

По результатам проведенных испытаний оформляется акт и отчетные данные заносятся в журнал регистрации результатов испытания оборудования, которые должны содержать:

а) дату испытаний;

б) инвентарный номер обозначение РТ, РЧ подвергнутого испытанию;

в) порядок испытания;

г) результаты испытаний.

9. ПОЖАРНЫЕ РУКАВА

Пожарный рукав представляет гибкий трубопровод, предназначенный для транспортирования огнетушащих веществ и оборудованный при эксплуатации в расчете пожарной машины, а также в составе пожарного крана пожарными соединительными головками.

Пожарные рукава (далее - рукава) подразделяются на: всасывающие, напорно-всасывающие и напорные.

9.1. Техническое обслуживание всасывающих, напорно-всасывающих и напорных рукавов.

9.1.1. Отмачивание (оттаивание).

Доставленные на рукавную базу (пост) или в подразделение использованные на пожаре или учении всасывающие, напорно-всасывающие, напорные рукава в зимнее время должны полностью оттаять в теплом помещении. Для этого может быть использована ванна с водой.

Чтобы ускорить процесс оттаивания, ванна закрывается сверху крышками и в нее подается горячая вода. Эта же ванна используется для отмачивания загрязненных всасывающих, напорно-всасывающих и напорных рукавов.

Ванна для отмачивания (оттаивания)

9.1.2. Мойка.

После оттаивания или отмачивания всасывающие, напорно-всасывающие и напорные рукава подаются на мойку. Их моют вручную щеткой или с использованием приспособлений и механизированного оборудования.

9.1.3. Внешний осмотр.

Внешний осмотр всасывающих, напорно-всасывающих и напорных рукавов, находящихся в эксплуатации, проводят после каждого применения, но не реже одного раза в месяц, а при хранении на складе и рукавных базах не реже одного раза в год.

Их подвергают осмотру на наличие маркировки, возможных внешних и внутренних повреждений или дефектов.

Наружную поверхность всасывающих, напорно-всасывающих, напорных рукавов, включая головки и места их соединения с данными рукавами, проверяют визуально, внешним осмотром на изменение цвета, наличие пятен, порезов, проколов, деформаций, изломов, трещин и т.д.

При ослаблении натяжения хомутов, крепящих всасывающие и напорно-всасывающие рукава к всасывающим пожарным соединительным головкам, хомуты подтягиваются с помощью ключа и контрятся гайкой.

Деформации и отслаивания на внутренней поверхности проверяют визуально, осмотром на свет.

По результатам осмотра, принимают решение о дальнейшей эксплуатации рукавов или необходимости их испытания и ремонта.

9.2. Испытание всасывающих и напорно-всасывающих рукавов.

Всасывающие и напорно-всасывающие рукава, находящиеся в эксплуатации, испытывают с периодичностью не менее одного раза в 6 месяцев при плановых проверках, а также в случае, если они не выдержали проверку внешним осмотром и после ремонта.

В условиях хранения на складе или рукавной базе, всасывающие и напорно-всасывающие рукава испытывают по истечении гарантийного срока хранения на герметичность рабочим давлением.

При испытании напорно-всасывающего рукава диаметром 77 мм на герметичность при избыточном давлении, один конец его подсоединяют к источнику давления, другой закрывают заглушкой, имеющей кран для выпуска воздуха. При открытом кране испытываемый рукав медленно заполняется водой до полного удаления из него воздуха. Кран закрывают и постепенно повышают давление в испытываемом рукаве до значения испытательного давления 1,2±0,1 МПа, выдерживают его при этом давлении в течение 10 мин. На испытываемом рукаве и в местах соединений с пожарными соединительными головками не должно быть разрывов и местных вздутий, просачивания воды, а также деформации металлической спирали.

При испытании всасывающих рукавов диаметром 125 мм на герметичность при избыточном давлении, один конец его подсоединяют к источнику давления, другой закрывают заглушкой, имеющей кран для выпуска воздуха. При открытом кране испытываемый рукав медленно заполняется водой до полного удаления из него воздуха. Кран закрывают и постепенно повышают давление в испытываемом рукаве до значения испытательного давления 0,2±0,02 МПа, выдерживают его при этом давлении в течение 10 мин. На испытываемом рукаве и в местах соединений с пожарными соединительными головками не должно быть разрывов и местных вздутий, просачивания воды, а также деформации металлической спирали.

Для испытания всасывающих рукавов на герметичность при разрежении, один конец испытываемого рукава подсоединяют к вакуум-линии с мановакуумметром (вакуумметром), другой заглушают. Создают в испытываемом рукаве разрежение, равное (0,08 ±0,01) МПа, затем перекрывают вакуум-линию и выдерживают при этом разрежении в течение 3 мин. Падение разрежения за это время не должно превышать 0,015 МПа. В процессе испытаний на наружной поверхности испытываемого рукава не должно быть сплющивания и изломов. После испытания внутреннюю полость испытываемого рукава просматривают на свет. Всасывающий или напорно-всасывающий рукав, выдержавший испытание, не должен иметь на внутренней поверхности выпуклостей, пузырей, надрывов и отслоения.

Отслоение внутреннего слоя резины визуальным осмотром обнаружить сложно, так как слой резины при снятии разрежения занимает первоначальное положение. Поэтому всасывающий или напорно-всасывающий рукав проверяют на возможность забора воды из водоисточника с помощью насоса. При наличии отслоения и перекрытии проходного сечения испытываемого рукава, вакуумметр показывает высокое разрежение, но вода в насос не поступает.

Результаты испытания заносятся в формуляр рукава.

9.3. Испытание напорных рукавов.

Испытания напорных рукавов, находящихся в эксплуатации проводятся по необходимости после их применения, но не реже одного раза в 6 месяцев Напорные рукава испытывают на герметичность под давлением. При гидравлическом испытании напорный рукав или линия из напорных рукавов присоединяется к насосу с манометром. На другой конец напорного рукава или линии присоединяется перекрывной пожарный ствол или трехходовое разветвление. В соединениях между испытываемыми рукавами и применяемой арматурой должна быть обеспечена герметичность. После удаления воздуха и заполнения линии водой, постепенно поднимают давление воды в напорном рукаве марки РПМ-1,2 до (0,8 ±0,1), РПМ-1,6 до (1,0 ±0,1) МПа, РПМ-3,0 до (1,8 ±0,1) МПа. Под этим давлением держат линию в течение времени необходимого для осмотра напорного рукава (линии из напорных рукавов) по всей длине и соединений в месте навязки их на пожарные соединительные головки. Появление свищей и капель воды не допускается (исключение составляют перколированные напорные рукава).

После ремонта или по истечении гарантийного срока хранения, указанного в эксплуатационной документации, их испытывают на герметичность под давлением. При гидравлическом испытании напорный рукав или линия из напорных рукавов присоединяется к насосу с манометром. На другой конец напорного рукава или линии присоединяется перекрывной пожарный ствол или трехходовое разветвление. В соединениях между испытываемыми рукавами и применяемой арматурой должна быть обеспечена герметичность. После удаления воздуха и заполнения линии водой, постепенно поднимают давление воды в напорном рукаве марки РПМ-1,2 до (1,5 ±0,1), РПМ-1,6 до (2,0 ±0,1) МПа, РПМ-3,0 до (3,75 ±0,1) МПа. Под этим давлением держат линию в течение времени необходимого для осмотра напорного рукава (линии из напорных рукавов) по всей длине и соединений в месте навязки их на пожарные соединительные головки. Появление свищей и капель воды не допускается (исключение составляют перколированные напорные рукава).

Напорные рукава допускается испытывать в виде линии до пяти штук, одного условного прохода.

Результаты испытания заносятся в формуляр рукава.

9.4. Сушка всасывающих и напорно-всасывающих рукавов.

Сушить всасывающие и напорно-всасывающие рукава следует, зимой в рукавных сушилках, летом на открытом воздухе в тени. Температура сушки не должна превышать плюс 50 С. Запрещается сушить их на отопительных батареях, котлах, крышах зданий и на солнце. После испарения влаги всасывающие и напорно-всасывающие рукава удаляются из сушилки.

9.5. Сушка напорных рукавов.

Сушить, напорные рукава можно в башенных, камерных и других сушилках, Башенная сушилка должна иметь калорифер или другие приборы для подогрева воздуха.

Схема башенной сушилки

Развешивать напорные рукава для сушки нужно равномерно по всему сечению шахты. Плотность заполнения должна быть от 10 до 15 напорных рукавов на 1 м2. Подъем их производится лебедкой.

В камерных сушилках напорные рукава сушат свернутыми в свободную скатку с зазорами от 20 до 25 мм между витками.

При отсутствии рукавных сушилок напорные рукава следует сушить вне помещения при температуре воздуха плюс 20 'С и выше при относительной влажности не выше 80 %. Их развешивают или раскладывают на решетчатый наклонный стеллаж. При этом они должны быть защищены от прямого действия солнечных лучей и осадков. В помещении напорные рукава располагаются на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов. В обоих случаях продолжительность сушки не должна превышать 24 часов.

Сушить напорные рукава следует согласно инструкции по эксплуатации для каждого типа напорного рукава.

Не допускается подвешивать их для сушки на металлических неокрашенных предметах.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СУШИТЬ ИХ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОТОПИТЕЛЬНЫХ БАТАРЕЯХ И КОТЛАХ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ В РАСЧЁТ НА ПОЖАРНУЮ МАШИНУ НЕИСПРАВНЫЕ И ГРЯЗНЫЕ НАПОРНЫЕ РУКАВА.

9.6. Скатка и перекатка напорных рукавов.

После сушки напорные рукава скатывают в одинарную или двойную скатку. Для скатывания может быть использовано специальное приспособление.

Периодичность перекатки напорных рукавов должна соответствовать эксплуатационной документации на конкретный напорный рукав.

Приложение № 1

к Методическим рекомендациям

по проведению испытаний, техническому обслуживанию пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента.

Перечень организационных документов начальника караула отвечающего за пожарно-техническое, аварийно-спасательное оборудование, снаряжение и инструменты, в подразделении

1. Приказы по охране труда:

- о возложении обязанностей в осуществлении технического обслуживания и испытания оборудования, снаряжения и инструмента;

- о допуске к эксплуатации спасательного рукава;

- приказ (выписка из приказа) о создании комиссии по испытанию оборудования;

2. Журналы, документация начальника караула, отвечающего за испытания оборудования, снаряжение и инструмента:

- журнал регистрации испытаний пожарно-технического, аварийно- спасательного оборудования, снаряжения и инструмента (Приложение № 3);

- график испытания пожарно-технического, аварийно- спасательного оборудования, снаряжения и инструмента на текущий год (Приложение № 10, 11);

- инвентарная книга пожарно-технического, аварийно- спасательного оборудования, снаряжения и инструмента (Приложение № 6);

- журнал приема, учета работы и проведения технического обслуживания механизированного инструмента (Приложение № 4);

- журнал приема, учета работы и проведения технического обслуживания гидравлического инструмента (Приложение № 5);

- папка для актов испытания и актов списания пожарно-технического, аварийно-спасательного  оборудования,  снаряжения  и  инструмента (Приложение № 2);

-   формуляры на пожарные рукава (Приложение № 12, 13, 14);

-   график испытания рукавного хозяйства (Приложение № 18);

-   контрольный лист учета рукавов (Приложение № 17);

-   журнал  приема  и  сдачи  пожарных  рукавов  подразделения  (Приложение № 16)

-  ведомость рукавного хозяйства (Приложение № 15)

3. Гараж: - на стенде

- график ТО-1, ТО-2, СО;

- табель основных обязанностей на пожарные автомобили.

4. Автомобиль:

-опись пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента в отсеках пожарного автомобиля, формата А-5

(см. Приложение № 7);

-общая опись пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента в кабине пожарного автомобиля на одном листе формата А-4 с разбивкой на три раздела:

1 пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента находящиеся в кабине;

2 пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента находящиеся в отсеках;

3 пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента находящиеся вне отсеков;

- АБГ-8, АШ опись пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента в салоне автомобиля.

Примечание:

На новые пожарные автомашины прибывшие после 2014 года описи пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента, остаются заводского исполнения, за исключением общей описи всего пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента   на одном ламинированном листе формата А-4.

Приложение № 2

к Методическим рекомендациям

по проведению испытаний, техническому обслуживанию пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПЧ (МПЧ) -___ОГПС РС (Я) №___ МО «________район»

___________________________________

(подпись, ФИО)

«___» _______________ 20____ год

АКТ №___

по испытанию пожарно-технического аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента.

«__» _________ 20__ год.						             г. ___________

Комиссия в составе:

председатель – заместитель начальника ПЧ- 1 ОГПС РС (Я) №___ МО «_____________ район» (в отсутствии начальник караула, командир отделения) Иванов И.И.;

члены комиссии:

-  начальник караула ПЧ-1 ОГПС РС (Я) №___ МО «__________________ район» (в отсутствии командир отделения,)     Семенов Н.Н.;

-  командир отделения ПЧ-1 ОГПС РС (Я) №___ МО «________________ район» (в отсутствии пожарный, водитель)   Васильев С.В.

составила настоящий акт в том, что «___» ____________ 20___ года в ПЧ-1 было проведено испытание спасательных веревок (инвентарные номера 4/1, 4/2, 4/8 и 4/12).

К каждой веревке была приложена нагрузка в 350 кг на 5 минут. После снятия нагрузки остаточное удлинение спасательных веревок не превысило (превысило) 5% первоначальной длины и на спасательных веревках при осмотре не было выявлено никаких повреждений (если имеются то какие).

Комиссия считает спасательные веревки (инвентарные номера 4/1, 4/2, 4/8 и 4/12) прошедшими испытание и пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Председатель:       _________________________                                      И.И. Иванов

(роспись)

Члены комиссии:         _________________________                             Н.Н. Семенов

(роспись)

_________________________                            С.В. Васильев

(роспись)

# Примечание:

# 1. Акты испытания на прошедшее испытания оборудования и снаряжения (выдвижную пожарную лестницу, лестницу штурмовку, лестницу палку, спасательную веревку, рукавные задержки, переходные головки, стволы, водосборники, разветвления и.т.д.) составлять один на каждый вид пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования и снаряжения;

# 2. Акт испытания на пожарные пояса и поясные карабины, прошедшие испытания составлять один на оба вида снаряжения;

# 3. На оборудование и снаряжение которое не прошло испытание составляется отдельный акт испытания на каждый вид пожарно-технического, аварийно- спасательного оборудования и снаряжения;

# 4. Копии актов списания оборудования и снаряжения хранятся вместе с актами испытания оборудования и снаряжения;

# 5. Составлять акты испытания пожарно-технического, аварийно- спасательного оборудования и снаряжения не позднее 24-х часов после испытания.

Приложение № 3

к Методическим рекомендациям

по проведению испытаний, техническому обслуживанию пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента.

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ

| Дата | Наименование предмета оборудования и снаряжения | Инвентарный номер | Величина испытательной нагрузки | Результат испытаний, осмотра, (пригоден, непригоден) | Ф.И.О | Подпись лица, проводившего испытания, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ

| № п/п | Наименование оборудования и снаряжения | Страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спасательные веревки 30 метров (испытание) |  |
| 2 | Спасательные веревки 50 метров (испытание) |  |
| 3 | Слип-эвакуатор модель «Качели» |  |
| 4 | Перчатки резиновые диэлектрические |  |
| 5 | Ножницы для резки электропроводов с изолированными ручками |  |
| 6 | Боты резиновые диэлектрические |  |
| 7 | Коврики резиновые диэлектрические |  |
| 8 | Зажимы рукавные |  |
| 9 | Выдвижные пожарные лестницы |  |
| 10 | Штурмовые лестницы |  |
| 11 | Лестницы палки |  |
| 12 | Стволы «Б» РСК-50 |  |
| 13 | Стволы ОРТ-50 |  |
| 14 | Стволы ИТС-50 |  |
| 15 | Стволы УРСК-50 |  |
| 16 | Стволы Курс-8 |  |
| 17 | Стволы «А» РС-70 |  |
| 18 | Стволы «А» РСК-70 |  |
| 19 | Стволы ИТС-70 |  |
| 20 | Стволы УРСК-70 |  |
| 21 | Стволы РОК |  |
| 22 | Стволы «СВП» |  |
| 23 | Стволы «ГПС-600» |  |
| 24 | Стволы УКТП «Пурга» |  |
| 25 | Стволы лафетные переносные |  |
| 26 | Разветвления РТ-80 |  |
| 27 | Разветвления РЧ-150 |  |
| 28 | Головки соединительные переходные Ø51х77 |  |
| 29 | Головки соединительные переходные Ø51х66 |  |
| 30 | Головки соединительные переходные Ø77х66 |  |
| 31 | Водосборники |  |
| 32 | Сетки всасывающие СВ-125 |  |
| 33 | Гидроэлеватор |  |
| 34 | Рукавные задержки |  |
| 35 | Пояса пожарные с карабинами |  |
| 36 | Спасательные веревки 30 метров (наружным осмотром) |  |
| 37 | Спасательные веревки 50 метров (наружным осмотром) |  |

Примечание:

- Рекомендуется в журнале регистрации результатов испытаний оборудования, каждый вид оборудования и снаряжения расписывать на отдельной странице.

Приложение № 4

к Методическим рекомендациям

по проведению испытаний, техническому обслуживанию пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента.

Ж У Р Н А Л
приема, учета работы и проведения технического обслуживания механизированного инструмента

Тип, марка _______________

| Дата проверки | Вид ТО | Время работы - при приеме, - на пожаре (АСР), мин. | Место работы (адрес) | Замена цепи, диска, заправка ГСМ (м.литр) | Недочеты вскрытые при приемке | Ф.И.О. подпись лица, проводившего приемку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

- После каждого ТО начальник дежурного караула проверяет качество выполнения работ, о чем делается соответствующая запись.

Приложение № 5

к Методическим рекомендациям

по проведению испытаний, техническому обслуживанию пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента.

Ж У Р Н А Л
приема, учета работы и проведения технического обслуживания гидравлического инструмента

Тип, марка _______________

| Дата проверки | Вид ТО | Количество ходов | Место работы (адрес) | Техническое состояние | Недочеты вскрытые при приемке | Ф.И.О. подпись лица, проводившего приемку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

1. После каждого ТО начальник дежурного караула проверяет качество выполнения работ, о чем делается соответствующая запись.

Приложение № 6

к Методическим рекомендациям

по проведению испытаний, техническому обслуживанию пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента.

Инвентарная книга

Пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента

Пожарная части № ____

СОДЕРЖАНИЕ:

- Оглавление.

- Выдвижные пожарные лестницы                                                                         02 ст.

- Лестница штурмовая	04 ст.

- Диэлектрические ножницы.	06 ст.

- Диэлектрические перчатки.	07 ст.

- Диэлектрические боты.	08 ст.

- Пояса пожарные.	09 ст.

- Карабины пожарные.	10 ст.

- и т. д.

Наименование оборудования, снаряжения и инструмента:

Выдвижные пожарные лестницы (стр.02)

| № п\п | Инв. № | Дата постановки в расчёт | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/1 | 11.02.2003 | списана, акт №4, от 21.03.2015г. |
| 2 | 1/2 | 11.02.2013 |  |
| 3 | 1/3 | 11.02.2014 | ремонт |

Перчатки резиновые диэлектрические (стр.07)

| № п\п | Инв. № | Дата постановки в расчёт | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16/1 | 11.02.2014 | списаны, акт лаборатории ЯГРЭС №134, от 12.02.2015г. |

Пояса пожарные (стр.09)

| № п\п | Инв. № | Дата постановки в расчёт | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5/1 | 11.02.2003 | списана, акт №7, от 22.07.2015г. |

Карабины пожарные (стр.10)

| № п\п | Инв. № | Дата постановки в расчёт | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6/1 | 11.02.2013 | списана, акт №7, от 22.07.2015г. |

Приложение № 7

к Методическим рекомендациям

по проведению испытаний, техническому обслуживанию пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента.

Опись пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента формата А-5 п/п Наименование оборудования, снаряжения и инструмента Кол-во 1 Рукав напорный, длиной 20 м., диаметром 51 мм 9 2 Мостик рукавный 2 3 Лопата штыковая 1 4 РСК-50 4 5 РСК-70 2 6 РС-70 2 7 ГП 77х66 3 8 РТ-80 2 9 Лампа паяльная (в зимнее время) 1 Примечание: Текстовый формат -Times New Roman, размер шрифта «20». Приложение № 8 к Методическим рекомендациям по проведению испытаний, техническому обслуживанию пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента.

# Цветовая маркировка пожарно-технического,

# аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента

# Цветовую маркировку пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента производят по решению начальника пожарно-спасательного гарнизона при наличии более одного подразделения в пожарно-спасательном гарнизоне, имеющих один район (подрайон) выезда по тушению пожаров и проведению АСР в соответствии расписания выезда подразделений пожарной охраны по тушению пожаров и проведения АСР следующим образом:

| ПЧ-1 – красный; ПЧ-2 – голубой; ПЧ-3 – коричневый; ПЧ-4 – черный; ПЧ-5 – желтый; МЧ-6 – оранжевый; МПЧ-7 – зеленый; | МПЧ-8 – красный-белый; МПЧ-9 – зеленый-белый; МПЧ-10 –оранжевый-белый; МПЧ-11 – черный-белый; МПЧ-12 – голубой-белый ПЧ НБ -11 синий-белый; ПЧ-ВПО ОАО СТНГ – серый-белый; |
| --- | --- |

Примечание:

- Места, где нанесен инвентарный номер не закрашивают;

- В случае нахождения подразделений ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба РС (Я)» в местных пожарно-спасательных гарнизонах в которых дислоцируются федеральные пожарно-спасательные подразделения МЧС России по РС (Я) цветовую маркировку пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента производить в соответствии с приказом (распоряжением) определенной в вышеуказанных подразделениях.

Приложение № 9

к Методическим рекомендациям

по проведению испытаний, техническому обслуживанию пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента.

Приложение № 10

к Методическим рекомендациям

по проведению испытаний, техническому обслуживанию пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПЧ (МПЧ) -___ ОГПС РС (Я) №___ МО «________район»

_______________________________

(подпись, Ф.И.О)

«___» _______________ 20____ год

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК

испытания пожарно-технического, аварийно- спасательного оборудования и снаряжения ПЧ (МПЧ) - __

ОГПС РС (Я) №___ МО «________район» на 20__ год.

| № п/п | Наименование ПТВ | инв. № | № по бух. учету | месяца года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Выдвижная пожарная лестница | 1/1 | 00000056 |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Штурмовая лестница | 2/1 |  |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Лестница - палка | 3/1 |  |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Спасательная веревка | 4/1 |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |  |  |  | срок испытания не должен превышать 6 месяцев |  |  |  |
| 6. | Поясной карабин пожарный | 6/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование ПТВ | инв. № | № по бух. учету | месяца года |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5. | Пояс пожарный | 5/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |  |  |
| 7. | ГП 77х66 | 7/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |  |  |
| 8. | ГП 66х51 | 8/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |  |  |
| 9. | ГП 77х51 | 9/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |  |  |
| 10. | РСК-50 (ОРТ; ИТС; Курс, и.т.д) | 10/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |  |  |
| 11. | РСК-70 (ОРТ; ИТС; Курс, и.т.д) | 11/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |  |  |
| 12. | ПЛС | 23/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |  |  |
| 13. | ГПС-600 (Пурга-5) | 24/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |  |  |
| 14. | Гидроэлеватор | 25/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |  |  |
| 15. | РТ-80 | 12/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |  |  |
| 16. | ВС-125 | 13/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование ПТВ | инв. № | № по бух. учету | месяца года |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17. | СВ-125 | 14/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |  |  |
| 18. | Рукавные зажимы | 30/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |  |  |
| 19. | Спасательный рукав секционный | 22/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |  |  |
| 20. | Перчатки резиновые диэлектрические | 16/1 |  |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |  |  |  | срок испытания не должен превышать 6 месяцев |  |  |
| 21. | Ножницы для резки электропроводов с изолированными ручками | 17/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |
| 22. | Боты резиновые диэлектрические | 18/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |
| 23. | Коврик резиновый диэлектрический | 19/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |
| 24. | Рукавные задержки | 20/1 |  |  |  |  | последние смены месяца 4-караула |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

Начальник караула №____ ПЧ (МПЧ) -___

ОГПС РС (Я) №___ МО «________район»                                               ___________________            ___________________________

(подпись)                                                    (Ф.И.О)

Примечание:

- В графике указывать инвентарные номера согласно инвентарной книги пожарно-технического, аварийно- спасательного оборудования и снаряжения подразделения. Если оборудование не имеет номеров по бухгалтерскому учету, то номера не указываются;

- В графике испытания оборудования и снаряжения указывается все оборудование и снаряжение находящееся в подразделении подлежащее испытанию;

- Месяца года испытания оборудования и снаряжения должны соответствовать графику испытания оборудования и снаряжения Якутского пожарно-спасательного гарнизона.

Приложение №11

к Методическим рекомендациям

по проведению испытаний, техническому обслуживанию пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОГПС (ПЧ) РС (Я) №___ МО «______________район»

______________________________

(подпись, Ф.И.О)

«___» _______________ 20____ год

График

испытания пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования и снаряжения

ОГПС (ПЧ) РС (Я) №___ МО «_________района» на 20__ год

| № | Наименование ПТВ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выдвижные пожарные лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Штурмововые лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Лестницы-палки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Спасательные веревки, слип-эвакуатор модель «Качели» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Рукавные задержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пояса пожарные, спасательные и поясные карабины пожарные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пожарные стволы, разветвления, переходники, водосборники, рукавные зажимы, и.т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Перчатки резиновые диэлектрические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ножницы для резки электропроводов с изолированными ручками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Боты резиновые диэлектрические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Коврики резиновые диэлектрические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Спасательный рукав секционный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель начальника ОГПС (ПЧ) РС (Я) №___ МО «________район»                        ______________________       ______________________

(подпись)                                                    (Ф.И.О)

Приложение №12

к Методическим рекомендациям

по проведению испытаний, техническому обслуживанию пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента.

ФОРМУЛЯР

# Рукав пожарный напорный

ФО диаметром____51____№_____3_______

- Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с настоящим формуляром

Формуляр должен сохраняться в подразделении (организации) на протяжении всего срока службы рукава.

В формуляре не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записано новая, которую заверяет ответственное лицо.

- Основные сведения об изделии

Назначение изделия (с указанием климатических условий эксплуатации)           _УХЛ 1____

Тип (условное обозначение) _____РПМ (В)_____________________________________________

ТУ _____РПМ (В) - 50 - 1,6 - ИМ - УХЛ 1_______________________________________________

Завод-изготовитель __________________ООО_НПО «Русарсенал»_________________________

Адрес предприятия изготовителя _125476 г. Москва, ул. Василия Петрова, д. 8_______________

Сведения о сертификации ____сертификат соответствия № С-RU.ПБ04.В01329 ТР_1371512_срок действия от 15.02.2013 по15.02.2018 г._________________________________

- Основные технические данные

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Условный проход (внутренний диаметр) | 51 |
| Масса |  |
| Длина | 19,5 метров (20 м) |
| Рабочее давление | 1,6 МПа |

- Свидетельство о приемке

Пожарный рукав с условным проходом _51 мм.__________________________________________

ТУ ___РПМ (В) - 50 - 1,6 - ИМ - УХЛ 1__________________________________________________

Партия № _(заполняется в соответствии с Примечанием ссылка 1)_________________________

Изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ПЧ-1_ ПЧ (МПЧ) -___

ОГПС РС (Я) №___ МО «________район»        __________________      __________________

подпись                           расшифровка подписи

МП

___________________________

(число, месяц, год)

- Свидетельство об упаковывании (заполняется в соответствии с Примечанием ссылка 1)

- Комплектность: Рукав в скатке (соединительные головки-2 шт., резиновые кольца-2 шт.)_______________________________________________________________________________

- Маркировка: РПМ (В) 50 - 1,6 - ИМ - УХЛ 1-20-03. 2013. (заполняется в соответствии с Примечанием ссылка 2)_______________________________________________________________

- Индивидуальные особенности: Указываются конструктивные особенности, определяющие назначения изделия в эксплуатации, рекомендации по эксплуатации (заполняется в соответствии с Примечанием ссылка 3)_______________________________________________

- Особенности технологического обслуживания: Указывается технология и условия технического обслуживания –характеристики моющих средств, время и температура сушки (заполняется в соответствии с Примечанием ссылка 4)___________________________________

- Особенности ремонта: Указывается технология ремонта рукава (рекомендации по выбору режимов вулканизации, клея, способов наложения заплат) и т.д._______________

- Гарантии изготовителя, срок службы Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты выпуска.____________________________

- Транспортирование и хранение: Хранение рукав необходимо производить на стеллажах в скатках в вертикальном положении. Стеллажи обеспечиваются поддонами на которые укладываются скатки рукавов. Поддоны должны исключать контакт скатки с острыми кромками каркасов стеллажей. Хранение других веществ и материалов совместно с рукавами не допускается. Перед постановкой рукавов на хранения необходимо провести их талькированее. Хранение рукавов осуществлять в помещениях с температурным режимом от 0 до 25 градусов и относительной влажностью 50-60%. Рукава должны перекатываться на новую скатку 2 раза в год._____________________________________________________________

Движение изделия в эксплуатации

Пожарная часть (рукавная база, объект, эксплуатирующий рукав) ________ПЧ-1______________

Дополнительная маркировка ______1/3_(присвоенный номер в ПЧ)__________________________

Дата постановки на вооружение __30.01.14г._____________________________________________

Дата окончания срока службы   ____(записывается при писании)____________________________

Таблица 1 – Постановка изделия на вооружение.

| Состояния рукава | Должность и Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| удовлетворительное | ПНК Мошкин Е.М. | (подпись) |

Таблица 2 – Испытания.

| Дата | Причина проведения испытания | Условия проведения испытания (избыточное давление) | Результат | Ф.И.О подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.01.14г. | Постановка в расчёт | 1,0 МПа | годен | Мошкин Е.М. (подпись) |
| 15.02.14г. | После ремонта | 1,0 МПа | годен | Мошкин Е.М. (подпись) |
| 23.03.14г. | Плановое | 1,0 МПа | годен | Мошкин Е.М. (подпись) |

Таблица 3 – Ремонт.

| Дата | Причина ремонта | Характер повреждения | Вид ремонта | Ф.И.О подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.02.14г. | Повреждение на пожаре | Свищ | Зашит, чулок | Мошкин Е.М. (подпись) |

Примечание:

1. При отсутствии информации (сведений) по разделу разрешается вносить в раздел следующею запись отсутствует.

- В соответствии с ГОСТ 51049-2008 на расстоянии не более 0,5 м. от обоих концов на рукав заводом изготовителем наносится следующая информация входящая в состав маркировки:

- Знак соответствия техническому регламенту;

- Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- Условное обозначение рукава (РПМ (В) 50 – 1,6 – ИМ – УХЛ 1;

- длина рукава в метрах (20+/-1);

- дата изготовления (месяц, год);

- дополнительная (номер смены, ОТК).

3. Индивидуальные особенности изделия указываются в зависимости от характеристик рукава, на данный тип указанный в образце формуляра можно внести следующие данные – Технология производства предусматривает равномерную пропитку каркаса рукава с образованием внешнего защитного слоя латекса и внутреннего покрытия чехла (гидравлическую камеру). Поверхность гидравлической камеры обладает водоотталкивающей способностью, что увеличивает скорость прохождения потока и максимального напора. Благодаря высокой эластичности рукав компактен и удобен в эксплуатации и обслуживании. Обладает высокой стойкостью к плесени, не подвержен гниению при повышенной влажности. Покрытие внешнего слоя чехла слоем латекса улучшает эксплуатационные свойства рукава, делает его более долговечным и стойким к истиранию. (И) – износостойкий. Может эксплуатироваться в умеренном и холодном климате категории размещения 1.

4. Особенности технологического обслуживания в зависимости от характеристик рукава, на данный тип указанный в образце формуляра можно внести следующие данные – Проводить обязательное и своевременное талькированее. При сушки в башнях рукава развешиваются равномерно по всему сечению шахты, плотность заполнения должна быть от 10 до 15 напорных рукавов на 1 кв.м. В камерных  сушилках рукава сушат свернутые в свободную скатку с зазорами от 20 до 25 мм между вилками. Расстояние от теплоизлучающих приборов должно быть не менее 1 метра. Продолжительность сушки не должна превышать 24 часов.

5. Таблицы 2 и 3 дополняется по мере заполнения отдельным листом.

Приложение №13

к Методическим рекомендациям

по проведению испытаний, техническому обслуживанию пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента.

ФОРМУЛЯР

# Рукав пожарный напорно-всасывающий

ФО диаметром____75____№_____6_______

- Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с настоящим формуляром

Формуляр должен сохраняться в подразделении (организации) на протяжении всего срока службы рукава.

В формуляре не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записано новая, которую заверяет ответственное лицо.

- Основные сведения об изделии

Назначение изделия (с указанием климатических условий эксплуатации) _группа 2, ХЛ__________

Тип (условное обозначение) __ В-2______________________________________________________

ТУ __В-2-75-10ХЛ ____________________________________________________________________

Завод-изготовитель __________________ООО_НПО «Русарсенал»___________________________

Адрес предприятия изготовителя __125476 г. Москва, ул. Василия Петрова, д. 8________________

Сведения о сертификации ____сертификат соответствия № С-RU.ПБ04.В01329 ТР_1371512_срок действия от 15.02.2013 по15.02.2018 г.___________________________________

- Основные технические данные

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Условный проход (внутренний диаметр) | 75 мм. |
| Масса | 12,4 кг. |
| Длина | 4 метра |
| Рабочее давление | избыточное - 1 МПа | разряжение – 0,08 МПа |

- Свидетельство о приемке

Пожарный рукав с условным проходом _____________75_мм_______________________________

ТУ _ В-2-75-10ХЛ_____________________________________________________________________

Партия № _(заполняется в соответствии с Примечанием ссылка 1)__________________________

Изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ПЧ (МПЧ) -___

ОГПС РС (Я) №___ МО «________район»        __________________      __________________

подпись                           расшифровка подписи

МП

___________________________

(число, месяц, год)

- Свидетельство об упаковывании: _(заполняется в соответствии с Примечанием ссылка 1)

- Комплектность: Рукав  (соединительные головки-2 шт, крепление-2 шт, резиновые кольца-2 шт.)_______________________________________________________________________________

- Маркировка: _В-2-75-10ХЛ-4000-III-2013 ГОСТ 5398 (заполняется в соответствии с Примечанием ссылка 2)________________________________________________________________

- Индивидуальные особенности: Указываются конструктивные особенности, определяющие назначения изделия в эксплуатации, рекомендации по эксплуатации (заполняется в соответствии с Примечанием ссылка 3)_______________________________________________________________

- Особенности технологического обслуживания: Указывается технология и условия технического обслуживания –характеристики моющих средств, время и температура сушки (заполняется в соответствии с Примечанием ссылка 4)____________________________________

- Особенности ремонта: Указывается технология ремонта рукава (рекомендации по выбору режимов вулканизации, клея, способов наложения заплат) и т.д._______________________

- Гарантии изготовителя, срок службы Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Гарантийный срок хранения 42 месяца (3,5 года) с даты выпуска.____________________________

- Транспортирование и хранение: Хранение рукавов необходимо осуществлять при температурном режиме от -25 до +30 градусов. Рукава размещаются на стеллажах в расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов. Не допускается хранение рукавов в близи оборудования, способного выделить озон, а также искусственных источников света, выделяющих ультрафиолетовые лучи. Рукава должны быть защищены от воздействия прямых солнечных и тепловых лучей, от попадания на них масла, бензина, керосина, от действия на них паров, а также кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину. Срок хранения должен быть не более 10 лет.

Движение изделия в эксплуатации

Пожарная часть (рукавная база, объект, эксплуатирующий рукав) __________ПЧ-1_____________

Дополнительная маркировка ______1/6___(присвоенный номер в ПЧ)_________________________

Дата постановки на вооружение __30.01.14г.______________________________________________

Дата окончания срока службы ____(записывается при писании)______________________________

Таблица 1 - Постановка изделия на вооружение.

| Состояния рукава | Должность и Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| удовлетворительное | ПНК Мошкин Е.М. | (подпись) |

Таблица 2 – Испытания.

| Дата | Причина проведения испытания | Условия проведения испытания (избыточное давление, разряжение) | Результат | Ф.И.О подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.01.14г. | Постановка в расчёт | избыточное давление 1,2 МПа | годен | Мошкин Е.М. (подпись) |
| 30.01.14г. | Постановка в расчёт | разряжение 0,08 МПа | годен | Мошкин Е.М. (подпись) |
| 15.02.14г. | После ремонта | избыточное давление 1,2 МПа | годен | Мошкин Е.М. (подпись) |
| 15.02.14г. | После ремонта | разряжение 0,08 МПа | годен | Мошкин Е.М. (подпись) |
| 23.03.14г. | Плановое | избыточное давление 1,2 МПа | годен | Мошкин Е.М. (подпись) |
| 23.03.14г. | Плановое | разряжение 0,08 МПа | годен | Мошкин Е.М. (подпись) |

Таблица 3 – Ремонт.

| Дата | Причина ремонта | Характер повреждения | Вид ремонта | Ф.И.О подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.02.14г. | Повреждение на пожаре | Повреждение крепления | Замена крепления | Мошкин Е.М. (подпись) |

Примечание:

- При отсутствии информации (сведений) по разделу разрешается вносить в раздел следующею запись отсутствует.

- В соответствии с ГОСТ 5398-76 на каждом рукаве на одном конце должна быть рельефная или другая маркировка с указанием:

- знак соответствия техническому регламенту (товарный знак) или наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- класс рукава –В (рабочая среда - Вода (техническая));

- группа рукава – 2 (напорно-всасывающая);

- внутренний диаметр – 75 мм.;

- рабочее давление – 10 кгс.см2 (1 МПа);

- длина рукава – 4000 мм. (4 м.);

- дата изготовления (месяц, год);

- обозначение настоящего стандарта – ГОСТ 5398;

- дополнительная (номер смены, ОТК).

3. Индивидуальные особенности изделия указываются в зависимости от характеристик рукава, на данный тип указанный в образце формуляра можно внести следующие данные - Технология производства рукава предусматривает устройство многослойного прорезиненное покрытия на каркасной основе. Рукав представляет собой трубовод, изготовленный из резины с текстильным каркасом имеющий внутри металлическую спираль, что обеспечивает достаточную жесткость и прочность при эксплуатации в различных условиях. Предназначен для эксплуатации в районах крайнего севера (ХЛ). Рукав служит для всасывания и нагнетания технической воды и различных неагрессивных жидкостей на основе воды.

4. Особенности технологического обслуживания в зависимости от характеристик рукава, на данный тип указанный в образце формуляра можно внести следующие данные – Сушка производится при температуре не превышающей 50 градусов. Расстояние от теплоизлучающих приборов должно быть не менее 1 метра. Продолжительность сушки не должна превышать 24 часов.

5. Таблицы 2 и 3 дополняется по мере заполнения отдельным листом.

Приложение №14

к Методическим рекомендациям

по проведению испытаний, техническому обслуживанию пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента.

ФОРМУЛЯР

# Рукав пожарный всасывающий

ФО диаметром____125____№_____4_______

- Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с настоящим формуляром

Формуляр должен сохраняться в подразделении (организации) на протяжении всего срока службы рукава.

В формуляре не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записано новая, которую заверяет ответственное лицо.

- Основные сведения об изделии

Назначение изделия (сказанием климатических условий эксплуатации) _____группа 1, ХЛ_______

Тип (условное обозначение)   _ В-1______________________________________________________

ТУ  __В-1-125-2ХЛ ____________________________________________________________________

Завод-изготовитель __________________ООО_НПО «Русарсенал»___________________________

Адрес предприятия изготовителя __125476 г. Москва, ул. Василия Петрова, д. 8________________

Сведения о сертификации ____сертификат соответствия № С-RU.ПБ04.В01329 ТР_1371512_срок действия от 15.02.2013 по15.02.2018 г.___________________________________

- Основные технические данные

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Условный проход (внутренний диаметр) | 125 мм. |
| Масса | 25,2 кг. |
| Длина | 4 метра |
| Рабочее давление | избыточное – 0,2 МПа | разряжение - 0,08 МПа |

- Свидетельство о приемке

Пожарный рукав с условным проходом _125 мм___________________________________________

ТУ ____В-1-125-2ХЛ __________________________________________________________________

Партия №__(заполняется в соответствии с Примечанием ссылка 1)__________________________

Изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ПЧ (МПЧ) -___

ОГПС РС (Я) №___ МО «________район»        __________________      __________________

подпись                           расшифровка подписи

МП

___________________________

(число, месяц, год)

- Свидетельство об упаковывании: №_(заполняется в соответствии с Примечанием ссылка 1)

- Комплектность: _Рукав (соединительные головки-2 шт, крепление-2 шт, резиновые кольца-2шт.)_______________________________________________________________________________

- Маркировка:   В-1-125-2ХЛ-4000-III-2013 ГОСТ 5398 (заполняется в соответствии с Примечанием ссылка 2)________________________________________________________________

- Индивидуальные особенности: Указываются конструктивные особенности, определяющие назначения изделия в эксплуатации, рекомендации по эксплуатации (заполняется в соответствии с Примечанием ссылка 3)_______________________________________________________________

- Особенности технологического обслуживания: Указывается технология и условия технического обслуживания –характеристики моющих средств, время и температура сушки (заполняется в соответствии с Примечанием ссылка 4)____________________________________

- Особенности ремонта: Указывается технология ремонта рукава (рекомендации по выбору режимов вулканизации, клея, способов наложения заплат) и т.д._______________________

- Гарантии изготовителя, срок службы Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Гарантийный срок хранения 42 месяца (3,5 года) с даты выпуска.____________________________

- Транспортирование и хранение: Хранение рукавов необходимо осуществлять при температурном режиме от -25 до +30 градусов. Рукава размещаются на стеллажах в расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов. Не допускается хранение рукавов в близи оборудования, способного выделить озон, а также искусственных источников света, выделяющих ультрафиолетовые лучи. Рукава должны быть защищены от воздействия прямых солнечных и тепловых лучей, от попадания на них масла, бензина, керосина, от действия на них паров, а также кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину. Срок хранения должен быть не более 10 лет.

Движение изделия в эксплуатации

Пожарная часть (рукавная база, объект, эксплуатирующий рукав) __________ПЧ-1_____________

Дополнительная маркировка  ______1/4___(присвоенный в ПЧ )______________________________

Дата постановки на вооружение  ___30.01.14г._____________________________________________

Дата окончания срока службы   ___(записывается при списании)_____________________________

Таблица 1 - Постановка изделия на вооружение.

| Состояния рукава | Должность и Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| удовлетворительное | ПНК Мошкин Е.М. | (подпись) |

Таблица 2 – Испытания.

| Дата | Причина проведения испытания | Условия проведения испытания (избыточное давление, разряжение) | Результат | Ф.И.О подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.01.14г. | Постановка в расчёт | избыточное давление 0,2 МПа | годен | Мошкин Е.М. (подпись) |
| 30.01.14г. | Постановка в расчёт | разряжение 0,08 МПа | годен | Мошкин Е.М. (подпись) |
| 15.02.14г. | После ремонта | избыточное давление 0,2 МПа | годен | Мошкин Е.М. (подпись) |
| 15.02.14г. | После ремонта | разряжение 0,08 МПа | годен | Мошкин Е.М. (подпись) |
| 23.03.14г. | Плановое | избыточное давление 0,2 МПа | годен | Мошкин Е.М. (подпись) |
| 23.03.14г. | Плановое | разряжение 0,08 МПа | годен | Мошкин Е.М. (подпись) |

Таблица 3 – Ремонт.

| Дата | Причина ремонта | Характер повреждения | Вид ремонта | Ф.И.О подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.02.14г. | Повреждение на пожаре | Повреждение крепления | Замена крепления | Мошкин Е.М. (подпись) |

Примечание:

- При отсутствии информации (сведений) по разделу разрешается вносить в раздел следующею запись отсутствует.

- В соответствии с ГОСТ 5398-76 на каждом рукаве на одном конце должна быть рельефная или другая маркировка с указанием:

- знак соответствия техническому регламенту (товарный знак) или наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- класс рукава –В (рабочая среда - Вода (техническая));

- группа рукава – 1 (всасывающая);

- внутренний диаметр – 125 мм.;

- рабочее давление – 2 кгс.см2 (0,2 МПа);

- длина рукава – 4000 мм. (4 м.);

- дата изготовления (месяц, год);

- обозначение настоящего стандарта – ГОСТ 5398;

- дополнительная (номер смены, ОТК).

3. Индивидуальные особенности изделия указываются в зависимости от характеристик рукава, на данный тип указанный в образце формуляра можно внести следующие данные - Технология производства рукава предусматривает устройство многослойного прорезиненное покрытия на каркасной основе. Рукав представляет собой трубовод, изготовленный из резины с текстильным каркасом имеющий внутри металлическую спираль, что обеспечивает достаточную жесткость и прочность при эксплуатации в различных условиях. Предназначен для эксплуатации в районах крайнего севера (ХЛ). Рукав служит для всасывания и нагнетания технической воды и различных неагрессивных жидкостей на основе воды.

4. Особенности технологического обслуживания в зависимости от характеристик рукава, на данный тип указанный в образце формуляра можно внести следующие данные – Сушка производится при температуре не превышающей 50 градусов. Расстояние от теплоизлучающих приборов должно быть не менее 1 метра. Продолжительность сушки не должна превышать 24 часов.

5. Таблицы 2 и 3 дополняется по мере заполнения отдельным листом.

Приложение №15

к Методическим рекомендациям

по проведению испытаний, техническому обслуживанию пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОГПС (ПЧ) РС (Я) №___ МО «______________район»

______________________________

(подпись, Ф.И.О)

«___» _______________ 20____ год

# ВЕДОМОСТЬ

состояния рукавного хозяйства подразделений                 за  1-й квартал 20__ год.

| № п/п | Тип и размер рукавов (количество АЦ по штату) | Количество (шт) | Испытано рукавов (шт) | Результаты испытаний (шт) | Некомплект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В наличии | В резерве /на хранении |  | Годных | Ремонт | На списание | Однократный запас | Двухкратный запас |
| ПЧ- (4-АЦ;1-АВ) |
| 1. | Напорные 51 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Напорные 66мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Напорные 77мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Нап. всасывающие 77мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Всасывающие 125 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЧ- (2-АЦ; 1-АЦЛ, 1-АВ) |
| 1. | Напорные 51 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Напорные 66мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Напорные 77мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Нап. всасывающие 77мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Всасывающие 125 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МПЧ- (2-АЦ) |
| 1. | Напорные 51 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Напорные 66мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Напорные 77мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Нап. всасывающие 77мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Всасывающие 125 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МПЧ- (2-АЦ) |
| 1. | Напорные 51 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Напорные 66мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Напорные 77мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Нап. всасывающие 77мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Всасывающие 125 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общее количество годных рукавов:                     Количество рукавов в резерве:

d 51мм. -    шт.                                                             d 51мм –     шт.

d 66мм. -    шт.                                                             d 66мм  -     шт.

d 77мм. -    шт.                                                             d 77мм -      шт.

напорно-всасывающие d 77мм. –    шт.                     н/в d 77мм. -  шт.

всасывающие d 125мм. -    шт.                                    всас. d 125мм.- шт.

Вывод о количестве напорных рукавов необходимых до двукратного запаса:

d 51мм. -  шт.                                                                        d 77мм. -  шт.

d 66мм. -  шт.                                                                        d 77 мм  АР-2 -   шт.

напорно - всасывающих d 77мм. –шт.     всасывающих d 125мм.  -   шт.

Составил: ________________________                              _____________________                                                   ________________________

(должность)                                                                             подпись                                                                               расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПЧ (МПЧ) №___

ОГПС РС (Я) №___ МО «________район»

______________________________

(подпись, Ф.И.О)

«___» _______________ 20____ год

# ВЕДОМОСТЬ

состояния рукавного хозяйства подразделения                 за  1-й квартал 20__ год.

| № п/п | Тип и размер рукавов (количество АЦ по штату) | Количество (шт) | Испытано рукавов (шт) | Результаты испытаний (шт) | Некомплект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В наличии | В резерве /на хранении |  | Годных | Ремонт | На списание | Однократ ный запас | Двухкратный запас |
| ПЧ- (4-АЦ;1-АВ) |
| 1. | Напорные 51 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Напорные 66мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Напорные 77мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Нап. всасывающие 77мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Всасывающие 125 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общее количество годных рукавов:                     Количество рукавов в резерве:

d 51мм. -    шт.                                                             d 51мм –     шт.

d 66мм. -    шт.                                                             d 66мм  -     шт.

d 77мм. -    шт.                                                             d 77мм -      шт.

напорно-всасывающие d 77мм. –    шт.                     н/в d 77мм. -  шт.

всасывающие d 125мм. -    шт.                                    всас. d 125мм.- шт.

Вывод о количестве напорных рукавов необходимых до двукратного запаса:

d 51мм. -  шт.                                                                        d 77мм. -  шт.

d 66мм. -  шт.                                                                        d 77 мм  АР-2 -   шт.

напорно - всасывающих d 77мм. –шт.     всасывающих d 125мм.  -   шт.

Составил: Начальник караула № ____ ПЧ (МПЧ) №___             __________________              __________________________

Приложение №16

к Методическим рекомендациям

по проведению испытаний, техническому обслуживанию пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента.

ЖУРНАЛ

приема и сдачи пожарных рукавов подразделения

ПЧ (МПЧ) - ____ ОГПС РС (Я) №___ МО «________район»

| Дата и № караула | Диаметр | АЦ-40 г/н | АЦ-40 г/н | АЦ-40 г/н | АЦЛ г/н | АВ г/н | Ремонт | Резерв | Сушка | Всего | ФИО, подпись начальника караула |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | d-51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d-66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d-77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | н/в d-77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в d-125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d-51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d-66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d-77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | н/в d-77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в d-125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d-51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d-66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d-77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | н/в d-77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в d-125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d-51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d-66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d-77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | н/в d-77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в d-125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d-51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d-66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d-77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | н/в d-77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в d-125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

- Колонки 3,4,5,6,7 согласно пожарной техники имеющейся на вооружении подразделения;

- Обложка журнала выполняется в соответствии номенклатурного дела подразделения;

- Журнал прошивается, нумеруется и опечатывается;

- Журнал изготавливается на месяц (допускается на квартал);

- Допускается изготавливать отдельные журналы по видам пожарных автомобилей.

Приложение №17

к Методическим рекомендациям

по проведению испытаний, техническому обслуживанию пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента.

Контрольный лист учёта рукавного хозяйства ПЧ (МПЧ) -_________.

на ____________ месяц 20__г.

Всего в наличии рукавов напорных диам.                           51-_________,   66-_________, 77-_________.

Всего в наличии рукавов напорно-всасывающих диам.    77-_________.

Всего в наличии рукавов всасывающих диам.     	   125-________.

1 отделение АЦ-40 г.н.________________

| Диаметр |  | Нумерация рукавов |
| --- | --- | --- |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 н/вс |  |  |
| 125 вс |  |  |

2 отделение АЦ-40 г.н.________________

| Диаметр |  | Нумерация рукавов |
| --- | --- | --- |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 н/вс |  |  |
| 125 вс |  |  |

АЦЛ, АВ г.н.________________

| Диаметр |  | Нумерация рукавов |
| --- | --- | --- |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 н/вс |  |  |
| 125 вс |  |  |

Резерв

| Диаметр | Нумерация рукавов |  |
| --- | --- | --- |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 н/вс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 вс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ремонт

| Диаметр |  | Нумерация рукавов |
| --- | --- | --- |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 н/вс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 вс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

- В таблицах  допускается добавление и удаление колонок и строк, на усмотрение руководства подразделения;

- Заполняется в начале каждого месяца;

- Хранится до конца года.

Составил: ________________________                              _____________________                                                   ________________________

(должность)                                                                             подпись                                                                               расшифровка подписи

Приложение №18

к Методическим рекомендациям

по проведению испытаний, техническому обслуживанию пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента.

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Начальник ОГПС (ПЧ) РС (Я) №___ МО «______________район» ___________________________ (подпись, Ф.И.О) «___» _______________ 20____ год |
| --- | --- | --- |

ГРАФИК

испытания пожарных рукавов ОГПС (ПЧ) РС (Я) №___ МО «_________района» на 20__ год

| № п/п | Наименование | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напорные рукава д=51 мм |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
| 2 | Напорные рукава д=66 мм |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
| 3 | Напорные рукава д=77 мм (в т.ч. длиной 4 м) |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
| 4 | Напорно-всасывающие рукава д=77 мм |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
| 5 | Всасывающие рукава д=125 мм |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |

Составил: ________________________                              _____________________                                                   ________________________

(должность)                                                                             подпись                                                                               расшифровка подписи

Приложение №19

к Методическим рекомендациям

по проведению испытаний, техническому обслуживанию пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и инструмента.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОГПС (ПЧ) РС (Я) №___ МО «______________район»

______________________________

(подпись, Ф.И.О)

«___» _______________ 20____ год

АКТ №_______

о списании мягкого и хозяйственного инвентаря

от «____»  _______   20__  г.

|  | коды |
| --- | --- |
| Форма по ОКУД | 0504143 |
| ГБУ РС (Я) ГПС РС (Я) Дата |  |
| Учреждение ОГПС (ПЧ) РС (Я) №___ МО «_________район» по ОКПО |  |
| Структурное подразделение __ПЧ (МПЧ) -__________________ Материальное ответственное лицо _______________________ |  |
| Дебет счета |  |
| Кредит счета |  |

Председатель комиссии: ____________________________________________________________

Комиссия в составе:

Начальник ПЧ (МПЧ) -______________________________________________________________

Начальник караула ПЧ (МПЧ) -_______________________________________________________

Бухгалтер _________________________________________________________________________

назначенная приказом (распоряжением) от « ___ »________ 20__г. № ____ произвела проверку  состояния   пришедшего  в  негодность  мягкого   и   хозяйственного  инвентаря  в

____________                            Пожарной часть №_______________________________________________ _________________________________________________________________________________________

и установила, что не поддаются ремонту и не могут быть использованы или переданы другим учреждениям наименованные ниже ценности, подлежащие выбытию и исключению из учета:

| № п/п | Наименование показателя | Количество лет в эксплуатации | Количество предметов | Цена, руб. | Сумма, руб. | Бухгалтерская запись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | дебет | кредит |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Рукав напорный |  |  |  |  |  |  |
|  | d-51 | 3 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 1 |  |  |  |  |

Всего по настоящему акту выбыло _____один_________________________________________

(количество прописью)

предметов на общую сумму _________________________________________________________

(прописью)

Заключение комиссии Не прошел испытание после ремонта, имеются многочисленные свищи. Не соответствует длина рукава согласно методическим рекомендациям. Ремонту и эксплуатации не подлежит, подлежит списанию.       .___________________________________________________________________

Председатель комиссии:                                                  ________________       ___                        ___

(должность)                                        (подпись)                            (расшифровка подписи)

Члены комиссии             Начальник  ПЧ (МПЧ) -           ________________       _________________

(должность)                                        (подпись)                            (расшифровка подписи)

Зам. начальника  ПЧ (МПЧ) -    _______________       _________________

(должность)                                        (подпись)                            (расшифровка подписи)

__Начальник караула___

__ ПСЧ (МПЧ) -___                 _______________       _________________

(должность)                                       (подпись)                            (расшифровка подписи)

__Бухгалтер                          _______________        _________________

(должность)             (подпись)                            (расшифровка подписи)

# Text boxes

Компакт

Офис

Качели;

Мини-качели

Стандарт

- лебедка;

- короб для отвода воздуха;

- шибер;

- трос;

- верхняя решетка;

- ролик да» подвески;

- напорный рукав;

- сушильная камера;

- жалюзи;

- короб для подвода воздуха;

- шибер;

- калорифер;

- водосток.